## TD (hidden)
Suma de Energía Demandada [kWh]
Zona | Total
Atlántico | 3935081203.147
Bolivar | 2545240914.0243
Norte | 2795221979.2935
Occidente | 2034580853.8902
Total general | 11310124950.355

## Hoja1 (hidden)
Zona | Nombre del activo | Energía Demandada [kWh] | Nivel
Norte | Valledupar-Salguero | 142405591.0169 | 3
Norte | Valledupar - La Paz | 37883603.0669 | 3
Norte | Valledupar-Guatapuri 1 | 77063942.5 | 3
Norte | Valledupar-Guatapuri 2 | 77063942.5 | 3
Norte | Cuestecitas - Riohacha | 210488775.7199 | 4
Norte | Valledupar - Codazzi | 186966562.7337 | 4
Norte | Cuestecitas - Maicao | 132230670.8671 | 4
Norte | Valledupar - San Juan | 73136736.1316 | 4
Norte | Cuestecitas 03 | 97910727.6254 | 4
Norte | EL COPEY | 417041253 | 4
Norte | FUNDACIÓN | 263400000 | 4
Norte | SANTA MARTA | 449546259.6548 | 4
Norte | SANTA MARTA | 439805223.6181 | 4
Norte | VALLEDUPAR 5 | 29322879 | 2
Norte | VALLEDUPAR 1 | 31533619 | 2
Norte | VALLEDUPAR 3 | 32883769 | 2
Norte | VALLEDUPAR 4 | 32675406 | 2
Norte | VALLEDUPAR 2 | 25998365 | 2
Occidente | Cerromatoso - Montelíbano 2 | 49303433.688 | 3
Occidente | Cerromatoso - Montelíbano 1 | 22216369.9902 | 3
Occidente | Cerromatoso - Boca de Uré | 31284954.9224 | 3
Occidente | Chinú - Montería | 351791947.7676 | 4
Occidente | Urrá - Tierra Alta | 299742474.679 | 4
Occidente | Chinú - Coveñas | 308454675.2767 | 4
Occidente | Chinú - Sincé | 246137726.5425 | 4
Occidente | Chinú - Bostón 1 | 343128776.3426 | 4
Occidente | Chinú - Chinú Planta | 198551658.1648 | 4
Occidente | Chinú - San Marcos | 79134851.2967 | 4
Occidente | Cerromatoso - Planeta Rica | 104833985.2198 | 4
Atlántico | Sabanalarga - Baranoa | 241135267.0386 | 4
Atlántico | Tebsa - El Río | 375907089.8203 | 4
Atlántico | Tebsa - Cordialidad | 363749840.7442 | 4
Atlántico | Termoflores I - Oasis | 669596883.0002 | 4
Atlántico | Tebsa - Unión | 415054919.8627 | 4
Atlántico | Tebsa - Veinte de Julio | 427661740.3505 | 4
Atlántico | Termoflores II - Oasis | 274645773.8558 | 4
Atlántico | Tebsa - Veinte de Julio | 375399559.4997 | 4
Atlántico | Sabanalarga - Salamina | 84760587.5247 | 4
Atlántico | Termoflores I - Las Flores | 403004057.1774 | 4
Atlántico | Sabanalarga - Ponedera | 17915100 | 3
Atlántico | Sabanalarga - Campo de la Cruz | 41821230 | 3
Atlántico | Sabanalarga - Arroyo de Piedra | 37789704.739 | 3
Atlántico | Sabanalarga - Juan de Acosta | 19133510 | 3
Atlántico | SAC306 | 27611520 | 2
Atlántico | SAC302 | 38679930 | 2
Atlántico | SAC303 | 8609228 | 2
Atlántico | NUEVA BARRANQUILLA | 112605261.5339 | 2
Bolivar | Termocartagena - Chambacú | 353954006.6711 | 4
Bolivar | Ternera - Toluviejo | 163827379.9043 | 4
Bolivar | Ternera - Bosque | 207870799.4611 | 4
Bolivar | Ternera - Zaragocilla | 341077511.4364 | 4
Bolivar | Ternera - Gambote | 95045284.8852 | 4
Bolivar | Termocartagena - Bocagrande | 258406084.2546 | 4
Bolivar | Ternera - Cospique | 71569509.9094 | 4
Bolivar | Ternera - Villa Estrella | 83732170.0159 | 4
Bolivar | Proelectrica - Membrillal | 226256503.1271 | 4
Bolivar | Ternera - Mamonal | 27581140.0329 | 4
Bolivar | Termocartagena - Proelectrica 1 | 101104067.5816 | 4
Bolivar | Termocartagena - Proelectrica 2 | 97268806.7888 | 4
Bolivar | Mamonal - Proelectrica | 179722622.8973 | 4
Bolivar | Candelaria - Argos | 123682054.943 | 4
Bolivar | Candelaria - Nueva Cospique 2 | 214142972.1156 | 4

## Resumen
Pérdidas Técnicas Caribe Sol Año 2019
Zona | Pérdidas Circuitos Nivel II (GWh) | Pérdidas Circuitos Nivel III (GWh) | Pérdidas Circuitos Nivel IV (GWh) | Pérdidas Transformación Bidevanados STN (GWh) | Pérdidas Transformación Tridevanados STN (GWh) | Pérdidas Transformación Bidevanados Nivel II (GWh) | Pérdidas Transformación Bidevanados Nivel III (GWh) | Pérdidas Transformación Tridevanados Nivel III (GWh) | Pérdidas Transformación Tridevanados Nivel II (GWh) | Pérdidas Transformación Tridevanados Nivel IV (GWh) | Energía Pérdidas 2019 (GWh) | Demanda EC 2019 (GWh) | [%] Pérdidas Empresa
Atlántico | 86.2667 | 18.9165 | 24.8268 | 4.3248 | 1.9981 | 16.9087 | 7.8706 | 1.0076 | 1.4163 | 2.424 | 163.5361
Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oriente | 77.1066 | 35.6017 | 24.168 | 9.0887 | 7.5869 | 9.3703 | 0.95088 | 2.8288 | 2.4492 | 5.278 | 169.1511
Occidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 163.3733 | 54.5182 | 48.9948 | 13.4135 | 9.585 | 26.279 | 8.8215 | 3.8365 | 3.8655 | 7.702 | 332.6872 | 8687.209 | 3.83%
% Perdidas | 1.881% | 0.6276% | 0.564% | 0.1544% | 0.1103% | 0.3025% | 0.1015% | 0.04416% | 0.0445% | 0.08866% | 3.83%
169.3139
Comparación Indices Pérdidas | [6 empty] | Indice según energía de entrada por nivel de tensión
Nivel Tensión | Indice pérdidas reconocido (%) | Pérdidas técnicas Por Nivel 2019 | Desviación |  |  |  | Entradas | Energía GWh* | Energía Pérdidas (GWh) | % Pérdidas por nivel 2019 | % Pérdidas Empresa 2019
Nivel 4 | 0.99% | 0.8375% | -15.41% |  |  |  | Nivel IV | 8596.6788 | 71.9932 | 0.8375% | 0.8287%
Nivel 3 | 2.74% | 1.807% | -34.04% |  |  |  | Nivel III | 3716.7949 | 67.1762 | 1.807% | 0.7733%
Nivel 2 | 2.02% | 2.347% | 16.19% |  |  |  | Areas MT (Nivel II) | 8244.9551 | 193.5178 | 2.347% | 2.228%
Nivel 1 | 9.02% | No disponible |  |  |  |  | * Información de Control de Energía según nivel de tensión
169.3139
Pérdidas Reconocidas
| 2008-R 097 | 2008-R 097 Acumulado
| 0.99 | 0,99%
| 2.74 | 3,59%
| 2.02 | 4,10%
| 9.02 | 12,75%
Pérdidas Técnicas Eficientes
| 2008-R 097 | 2008-R 097 Acumulado
| 0.99 | 0,99%
| 2.74 | 3,59%
| 2.02 | 4,10%
| 4.76 | 8,66%
0
Note on N11: Jose Felipe Diaz San Juan: ES ENERGÍA DE INTERCAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS, BORNES…COMPRAS
Note on J20: Jose Felipe Diaz San Juan: CIRCUITOS, EN SALIDAS

## TD Circuitos (hidden)
Etiquetas de fila
ATLANTICO
BOLÍVAR
OCCIDENTE
ORIENTE
Total general

## TABLA
Circuitos
1000000
Etiquetas de fila | Suma de Pérd Energía Calculada [KWh] (Año 2019
ATLANTICO | 86266671.821 |  | 86.2667
ORIENTE | 77106624.977 |  | 77.1066
(en blanco) |  |  | 0
Total general | 163373296.798 |  | 163.3733
0
Líneas
Suma de Pérdidas Energía [kWh] 2019 | Nivel
Etiquetas de fila | 3 | 4 | (en blanco)
Atlántico | 18916495.9587 | 24826760.9903
Norte | 35601734.557 | 24168006.9563
(en blanco)
Total general | 54518230.5158 | 48994767.9466
Transformadores Bidevanados
Suma de Pérdidas Energía [kWh] 2019 | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | 2 | 3 | (en blanco)
Atlántico | 16908698.6989 | 7870591.0589
Norte | 9370255.2319 | 950884.4721
(en blanco)
Total general | 26278953.9308 | 8821475.531
Transformadores Tridevanados
Etiquetas de columna
| Suma de Pérdidas Energía Nivel MV [kWh] 2019 |  | Suma de Pérdidas Energía Nivel LV [kWh] 2019
Etiquetas de fila | 2.3 | (en blanco) | 2.3 | (en blanco)
Atlántico | 1007646.1087 |  | 1416330.2955
Norte | 2828810.3644 |  | 2449188.3957
(en blanco)
Total general | 3836456.473 |  | 3865518.6912
Transformadores STN
Suma de Pérdidas Energía [kWh] 2019 | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Bidevanado | Tridevanado | (en blanco)
Atlántico | 4324784.5656 | 1998122.1271
Norte | 9088711.2555 | 7586859.2978
(en blanco)
Total general | 13413495.8211 | 9584981.4249
EMPRESA NUEVA | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | TOTAL ENTRADAS
IE CARIBE SOL | 653951650 | 611437941 | 677477027 | 700560301 | 732768410 | 735225111 | 773418713 | 790604108 | 752327620 | 739625888 | 749654597 | 770157680 | 8687209046
IE CARIBE MAR | 698853076 | 649235817 | 725695334 | 709907445 | 724259838 | 715156295 | 753251532 | 759592342 | 719403106 | 714819719 | 725104928 | 774438051 | 8669717483

## Circuitos Nivel II
[11 empty] | 1000000 | 1000000
Estudios de Pérdidas Circuitos MT Año 2019
[10 empty] | Total GWh | 163.3733 | 8221160561.9839
Zonas | Delegación | Codigo Subestación | Subestación | Salida MT (Matricula) | Codigo BDI | Nombre del Circuito | Top 2016 | Top 2015 | Propiedad | Energía Demandada [KWh] Año 2019 | Pérd Energía Calculada [KWh] (Año 2019 | [%] Pérdida Propia Año 2019 | [%] Pérdida Empresa Año 2019 | Proyectos solución | Año Entrada | Fecha Puesta de Servicio
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700478 | CARACOLI | CRC302 | 10910688 | CARACOLI 3 |  |  | CARIBESOL | 3233528.182 | 86082.504 | 2.662% | 0.0009909%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR308 | 10678401 | ATLANTICO |  |  | CARIBESOL | 31615250.4 | 205001.473 | 0.6484% | 0.00236% |  |  |  | Clase
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR312 | 10678402 | CHIQUINQUIRA |  |  | CARIBESOL | 26285529.6 | 136715.912 | 0.5201% | 0.001574% |  |  |  | 2%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR311 | 10678403 | CORDIALIDAD |  |  | CARIBESOL | 40114847.52 | 557062.937 | 1.389% | 0.006412% |  |  |  | 3%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR309 | 10678404 | LUCERO |  |  | CARIBESOL | 42218281.44 | 318686.338 | 0.7549% | 0.003668% |  |  |  | 5%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR315 | 10678405 | NUEVA COLOMBIA |  |  | CARIBESOL | 38900988.76 | 554061.724 | 1.424% | 0.006378% |  |  |  | 10%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR316 | 10678410 | PORTAL DEL PRADO |  |  | CARIBESOL | 37750906.08 | 452880.255 | 1.2% | 0.005213% |  |  |  | 15%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR314 | 10678406 | ROSARIO |  |  | CARIBESOL | 35232127.2 | 245566.738 | 0.697% | 0.002827%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR307 | 10678407 | SAN ISIDRO |  |  | CARIBESOL | 34430503.68 | 232554.337 | 0.6754% | 0.002677%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR310 | 10678408 | SAN ROQUE (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 30969626.4 | 89198.049 | 0.288% | 0.001027%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR313 | 10678409 | UNIVERSAL |  |  | CARIBESOL | 35172892.8 | 198050.168 | 0.5631% | 0.00228%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026784 | CENTRO | CTR328 | 10910232 | CENTRO 11 |  |  | CARIBESOL | 63421084.8 | 1583226.509 | 2.496% | 0.01822%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL307 | 10676801 | ALMENDROS (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 75650663.82 | 2340238.531 | 3.093% | 0.02694%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL312 | 10909442 | CORDIALIDAD 8 (CERO) |  |  | CARIBESOL | 50339455.5903 | 1634052.171 | 3.246% | 0.01881%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL302 | 10676802 | GALAPA |  |  | CARIBESOL | 68266184.36 | 1765016.122 | 2.585% | 0.02032%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL306 | 10676805 | LA PAZ (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 39025733.7 | 277199.89 | 0.7103% | 0.003191%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL304 | 10908988 | LAS MALVINAS |  |  | CARIBESOL | 73011542.88 | 1732285.55 | 2.373% | 0.01994%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL324 | 10676803 | MACARENA |  |  | CARIBESOL | 65376148.2727 | 625608.671 | 0.9569% | 0.007201%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL303 | 10676804 | SAN MARTIN |  |  | CARIBESOL | 51373693.32 | 277153.789 | 0.5395% | 0.00319%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL310 | 10676808 | CORDIALIDAD 9 |  |  | CARIBESOL | 49857029.6808 | 1053990.601 | 2.114% | 0.01213%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700143 | CORDIALIDAD | CDL315 | 10910084 | CORDIALIDAD 10 |  |  | CARIBESOL | 30653628.0103 | 398449.923 | 1.3% | 0.004587%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI307 | 10698212 | AMERICA RIO |  |  | CARIBESOL | 22199959.0263 | 114493.913 | 0.5157% | 0.001318%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI304 | 10698213 | AUXILIAR 1 |  |  | CARIBESOL | 55085642.5163 | 951396.01 | 1.727% | 0.01095%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI308 | 10698203 | BELLAVISTA (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 36255142.3041 | 228403.599 | 0.63% | 0.002629%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI311 | 10698208 | CENTRO(ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 32405156.8982 | 453695.491 | 1.4% | 0.005223%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI314 | 10698210 | RAYON RIO |  |  | CARIBESOL | 38234766.5923 | 459364.517 | 1.201% | 0.005288%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI312 | 10909206 | RIO 8 |  |  | CARIBESOL | 21203546.2697 | 69645.4 | 0.3285% | 0.0008017%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI313 | 10909204 | RIO 9 |  |  | CARIBESOL | 23932051.663 | 145051.813 | 0.6061% | 0.00167%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI306 | 10908735 | RIO 10 |  |  | CARIBESOL | 22862745.5034 | 113498.625 | 0.4964% | 0.001307%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI305 | 10698209 | ZONA FRANCA |  |  | CARIBESOL | 22784104.7712 | 80678.654 | 0.3541% | 0.0009287%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20026982 | EL RIO | ERI315 | 10910211 | RIO 11 |  |  | CARIBESOL | 32348211.0668 | 427190.58 | 1.321% | 0.004917%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700455 | JUAN MINA | JMN302 | 10910246 | JUAN MINA 1 |  |  | CARIBESOL | 35784159 | 761749.756 | 2.129% | 0.008769%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700455 | JUAN MINA | JMN303 | 10910247 | JUAN MINA 2 |  |  | CARIBESOL | 10219189.11 | 60917.325 | 0.5961% | 0.0007012%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS308 | 10767002 | LAS FLORES 7 |  |  | CARIBESOL | 43097535.28 | 632798.389 | 1.468% | 0.007284%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS311 | 10767001 | RAYON NORTE |  |  | CARIBESOL | 29905279.2 | 137956.228 | 0.4613% | 0.001588%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS309 | 10767004 | SAN SALVADOR |  |  | CARIBESOL | 34090432.16 | 169262.068 | 0.4965% | 0.001948%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS310 | 10767003 | SIAPE |  |  | CARIBESOL | 22288911.84 | 85749.264 | 0.3847% | 0.0009871%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS307 | 10767005 | TAJAMARES |  |  | CARIBESOL | 37415031.84 | 660840.816 | 1.766% | 0.007607%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS313 | 10908796 | TECNOGLAS |  |  | CARIBESOL | 15073932.96 | 165611.859 | 1.099% | 0.001906%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027670 | LAS FLORES | FLS312 | 10767006 | VIA 40 |  |  | CARIBESOL | 30081598.48 | 127825.185 | 0.4249% | 0.001471%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027771 | MAGDALENA | MGD307 | 10909368 | MAGDALENA 4 |  |  | CARIBESOL | 8838302.46 | 19895.902 | 0.2251% | 0.000229%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027771 | MAGDALENA | MGD305 | 10777101 | PASADENA |  |  | CARIBESOL | 44261549.28 | 456149.582 | 1.031% | 0.005251%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027771 | MAGDALENA | MGD304 | 10777102 | PUMAREJO |  |  | CARIBESOL | 59767639.2 | 700886.163 | 1.173% | 0.008068%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027771 | MAGDALENA | MGD306 | 10777103 | SALAMANCA |  |  | CARIBESOL | 66663368.64 | 1865094.333 | 2.798% | 0.02147%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ302 | 10909082 | CABLE CERO NUEVA BARRANQUILLA |  |  | CARIBESOL | 22386807.624 | 166632.633 | 0.7443% | 0.001918%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ303 | 10909083 | JUAN MINA |  |  | CARIBESOL | 30267413.5432 | 227052.296 | 0.7502% | 0.002614%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ304 | 10909084 | MIRAMAR |  |  | CARIBESOL | 32855705.4145 | 262080.005 | 0.7977% | 0.003017%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ306 | 10909089 | NOGALES |  |  | CARIBESOL | 47328982.8227 | 552687.308 | 1.168% | 0.006362%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ311 | 10910244 | NUEVA BARRANQUILLA 5 |  |  | CARIBESOL | 39142502.16 | 698988.109 | 1.786% | 0.008046%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ312 | 10910245 | NUEVA BARRANQUILLA 7 |  |  | CARIBESOL | 39042464.58 | 844315.693 | 2.163% | 0.009719%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ310 | 10910243 | NUEVA BARRANQUILLA 8 |  |  | CARIBESOL | 35727559.68 | 519687.182 | 1.455% | 0.005982%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700159 | NUEVA BARRANQUILLA | NBQ309 | 10910242 | NUEVA BARRANQUILLA 1 |  |  | CARIBESOL | 3742048.02 | 535.777 | 0.01432% | 6.167e-06%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS315 | 10796501 | ASTILLEROS |  |  | CARIBESOL | 33954778.08 | 97430.216 | 0.2869% | 0.001122%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS314 | 10796502 | CONCEPCION (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 34456772.16 | 259787.919 | 0.754% | 0.00299%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS313 | 10796503 | MAGDALENA |  |  | CARIBESOL | 27465251.24 | 96761.665 | 0.3523% | 0.001114%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS310 | 10796504 | MODELO |  |  | CARIBESOL | 31458107.52 | 169142.721 | 0.5377% | 0.001947%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS317 | 10909365 | OASIS 11 (CABLE CERO) |  |  | CARIBESOL | 18134715.04 | 240938.644 | 1.329% | 0.002773%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS318 | 10909335 | OASIS 12 |  |  | CARIBESOL | 46041308.64 | 287790.294 | 0.6251% | 0.003313%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS316 | 10796505 | PORVENIR |  |  | CARIBESOL | 38763702.72 | 314075.583 | 0.8102% | 0.003615%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS311 | 10796506 | SAN FRANCISCO (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 56769873.12 | 478116.544 | 0.8422% | 0.005504%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS308 | 10796508 | SANTA ANA (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 30545972.64 | 110852.049 | 0.3629% | 0.001276%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS309 | 10796507 | SURI SALCEDO |  |  | CARIBESOL | 23250581.28 | 203853.028 | 0.8768% | 0.002347%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS307 | 10796510 | TRINIDAD |  |  | CARIBESOL | 24824214.72 | 59913.174 | 0.2413% | 0.0006897%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20027965 | OASIS | OAS312 | 10796509 | VILLA COUNTRY |  |  | CARIBESOL | 34444460.16 | 220967.006 | 0.6415% | 0.002544%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700262 | PUERTA DE ORO | PTO302 | 10909315 | PUERTA DE ORO 1 |  |  | CARIBESOL | 6644546.82 | 10634.18 | 0.16% | 0.0001224%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700262 | PUERTA DE ORO | PTO303 | 10909316 | PUERTA DE ORO 2 |  |  | CARIBESOL | 32899039.92 | 804049.904 | 2.444% | 0.009256%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700262 | PUERTA DE ORO | PTO306 | 10909427 | PUERTA DE ORO 3 |  |  | CARIBESOL | 17137640.4 | 241918.673 | 1.412% | 0.002785%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700262 | PUERTA DE ORO | PTO304 | 10909317 | PUERTA DE ORO 4 |  |  | CARIBESOL | 41350302.06 | 973988.567 | 2.355% | 0.01121%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700262 | PUERTA DE ORO | PTO305 | 10909318 | PUERTA DE ORO 5 |  |  | CARIBESOL | 17318254.8 | 92302.764 | 0.533% | 0.001063%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM317 | 10909389 | RIOMAR 11 |  |  | CARIBESOL | 44225462.6855 | 488356.976 | 1.104% | 0.005622%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM313 | 10827705 | ALTAMIRA |  |  | CARIBESOL | 32973433.4629 | 83593.818 | 0.2535% | 0.0009623%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM310 | 10827701 | AMERICA NORTE |  |  | CARIBESOL | 40863385.2465 | 352877.837 | 0.8636% | 0.004062%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM306 | 10827707 | ANDALUCIA |  |  | CARIBESOL | 18720778.9067 | 52438.604 | 0.2801% | 0.0006036%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM304 | 10827710 | BUENAVISTA |  |  | CARIBESOL | 37216072.3384 | 469539.338 | 1.262% | 0.005405%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM309 | 10827703 | GOLF |  |  | CARIBESOL | 47322543.9916 | 225253.268 | 0.476% | 0.002593%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM311 | 10827702 | GRANADILLO |  |  | CARIBESOL | 43506739.1179 | 428263.52 | 0.9844% | 0.00493%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM308 | 10827704 | INDUSTRIAL NTE |  |  | CARIBESOL | 22956322.5796 | 96272.1 | 0.4194% | 0.001108%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM312 | 10827706 | PRADO NORTE |  |  | CARIBESOL | 4927424.9885 | 1359.398 | 0.02759% | 1.565e-05%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM307 | 10827709 | SOLYMAR |  |  | CARIBESOL | 45310719.2738 | 639328.489 | 1.411% | 0.007359%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM305 | 10827708 | UNIVERSIDAD |  |  | CARIBESOL | 17729848.0786 | 48090.28 | 0.2712% | 0.0005536%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM320 | 10910073 | RIOMAR 13 |  |  | CARIBESOL | 41925646.0161 | 427986.616 | 1.021% | 0.004927%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20700273 | RIOMAR | RIM321 | 10910263 | VIVA ÉXITO |  |  | CARIBESOL | 18182526.9314 | 48192.886 | 0.2651% | 0.0005548%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL311 | 10837302 | DELICIAS |  |  | CARIBESOL | 7651859.04 | 20667.542 | 0.2701% | 0.0002379%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL306 | 10837304 | FLORIDA |  |  | CARIBESOL | 26346524.16 | 118429.109 | 0.4495% | 0.001363%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL310 | 10837303 | JARDIN (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 51919462.08 | 537501.935 | 1.035% | 0.006187%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL305 | 10837301 | LOS ANDES |  |  | CARIBESOL | 51127156.08 | 325915.986 | 0.6375% | 0.003752%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL313 | 10837305 | MERCEDES |  |  | CARIBESOL | 43436075.52 | 406042.182 | 0.9348% | 0.004674%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL312 | 10837306 | NUEVA GRANADA (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 51675855.36 | 570421.128 | 1.104% | 0.006566%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL307 | 10837307 | OLAYA |  |  | CARIBESOL | 33894232.24 | 239809.759 | 0.7075% | 0.00276%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL308 | 10837308 | SAN FELIPE (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 60603361.28 | 867305.584 | 1.431% | 0.009984%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL309 | 10908999 | SILENCIO 5 |  |  | CARIBESOL | 51146150.4 | 717875.671 | 1.404% | 0.008264%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028373 | SILENCIO | SIL 315 | 10909458 | SILENCIO 10 |  |  | CARIBESOL | 28661723.64 | 223084.033 | 0.7783% | 0.002568%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI322 | 10857806 | CARRIZAL |  |  | CARIBESOL | 59786634.04 | 566762.661 | 0.948% | 0.006524%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI313 | 10857810 | 20 DE JULIO |  |  | CARIBESOL | 49765294.24 | 487258.429 | 0.9791% | 0.005609%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI309 | 10857801 | ACUEDUCTO (ATLANTICO) |  |  | CARIBESOL | 19217468.16 | 139969.59 | 0.7283% | 0.001611%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI307 | 10857802 | UNION 1 |  |  | CARIBESOL | 31256962.56 | 183193.217 | 0.5861% | 0.002109%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI315 | 10857803 | UNON 6 |  |  | CARIBESOL | 57964137.12 | 538485.853 | 0.929% | 0.006199%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI317 | 10857804 | BOSQUE |  |  | CARIBESOL | 61926435.36 | 1621064.91 | 2.618% | 0.01866%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI314 | 10857805 | BOYACA SUR |  |  | CARIBESOL | 54507191.04 | 188410.762 | 0.3457% | 0.002169%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI321 | 10857807 | FERRY |  |  | CARIBESOL | 38583073.44 | 549458.438 | 1.424% | 0.006325%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI311 | 10857809 | SIERRA |  |  | CARIBESOL | 56863768.32 | 631775.222 | 1.111% | 0.007272%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028578 | UNION | UNI316 | 10857808 | SIMON BOLIVAR |  |  | CARIBESOL | 43626574.08 | 385712.116 | 0.8841% | 0.00444%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE311 | 10867403 | ESTADIO |  |  | CARIBESOL | 24371668.02 | 116813.779 | 0.4793% | 0.001345%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE309 | 10867407 | LOS ROBLES |  |  | CARIBESOL | 40182641.28 | 473501.962 | 1.178% | 0.005451%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE312 | 10867413 | VEINTE DE JULIO 13 |  |  | CARIBESOL | 82103955.6 | 1447903.512 | 1.764% | 0.01667%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE307 | 10909447 | VEINTE DE JULIO 14 |  |  | CARIBESOL | 76405380 | 3055420.725 | 3.999% | 0.03517%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE317 | 10867401 | ARBOLEDA |  |  | CARIBESOL | 73677251.52 | 1784462.766 | 2.422% | 0.02054%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE331 | 10909396 | CENTENARIO |  |  | CARIBESOL | 56746404 | 1768470.247 | 3.116% | 0.02036%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE314 | 10867411 | CIUDADELA |  |  | CARIBESOL | 54680405.76 | 314304.283 | 0.5748% | 0.003618%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE332 | 10867406 | EL PARQUE |  |  | CARIBESOL | 44567412 | 572460.768 | 1.284% | 0.00659%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE313 | 10867404 | GAVIOTAS |  |  | CARIBESOL | 79416692.64 | 1922447.57 | 2.421% | 0.02213%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE308 | 10867405 | LAS MORAS |  |  | CARIBESOL | 5908020 | 18121.069 | 0.3067% | 0.0002086%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE315 | 10867409 | SANTO DOMINGO |  |  | CARIBESOL | 34627152.96 | 124272.368 | 0.3589% | 0.001431%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE316 | 10867410 | TERRANOVA |  |  | CARIBESOL | 43297705.44 | 1264030.137 | 2.919% | 0.01455%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE318 | 10867402 | VEINTE DE JULIO 12 |  |  | CARIBESOL | 55379073.6 | 1308262.61 | 2.362% | 0.01506%
ATLANTICO | ATLANTICO NORTE | 20028674 | VEINTE DE JULIO | VTE316 | 10910686 | VEINTE DE JULIO 15 |  |  | CARIBESOL | 43297705.44 | 141174.298 | 0.3261% | 0.001625%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026580 | ARROYO DE PIEDRA | APA302 | 10658001 | LURUACO |  |  | CARIBESOL | 33404100 | 1856242.879 | 5.557% | 0.02137%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026580 | ARROYO DE PIEDRA | APA303 | 10658002 | ROTINET |  |  | CARIBESOL | 1320570 | 5286.199 | 0.4003% | 6.085e-05%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026678 | BARANOA | BAR303 | 10667801 | BARANOA |  |  | CARIBESOL | 46466012.6215 | 2206456.473 | 4.749% | 0.0254%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026678 | BARANOA | BAR302 | 10667802 | PITAL |  |  | CARIBESOL | 29051625.7623 | 1737142.064 | 5.98% | 0.02%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026678 | BARANOA | BAR305 | 10667803 | POLONUEVO |  |  | CARIBESOL | 28104039.9788 | 1538440.647 | 5.474% | 0.01771%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026678 | BARANOA | BAR306 | 10666501 | USIACURI |  |  | CARIBESOL | 14670297.0034 | 508865.516 | 3.469% | 0.005858%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026767 | CAMPO DE LA CRUZ | CCZ304 | 10909435 | CAMPO DE LA CRUZ 3 |  |  | CARIBESOL | 16607621.8 | 145290.738 | 0.8748% | 0.001672%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026767 | CAMPO DE LA CRUZ | CCZ302 | 10676701 | CANDELARIA |  |  | CARIBESOL | 14041127.76 | 682383.537 | 4.86% | 0.007855%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026767 | CAMPO DE LA CRUZ | CCZ303 | 10676702 | SUAN |  |  | CARIBESOL | 27091911 | 2726140.048 | 10.06% | 0.03138%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027468 | JUAN DE ACOSTA | JDA303 | 10746801 | CARIBE |  |  | CARIBESOL | 9245790.4 | 11524.589 | 0.1246% | 0.0001327%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027468 | JUAN DE ACOSTA | JDA304 | 10746802 | SACO |  |  | CARIBESOL | 16563602 | 575848.804 | 3.477% | 0.006629%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027468 | JUAN DE ACOSTA | JDA305 | 10746803 | VERONICA |  |  | CARIBESOL | 5333049.7 | 8657.042 | 0.1623% | 9.965e-05%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB312 | 10776601 | INDUSTRIAL SUR |  |  | CARIBESOL | 43703647.8 | 1378270.94 | 3.154% | 0.01587%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB313 | 10909306 | MALAMBO 6 |  |  | CARIBESOL | 69718670.88 | 1303742.471 | 1.87% | 0.01501%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB309 | 10776602 | MESOLANDIA |  |  | CARIBESOL | 66915072.54 | 2212430.636 | 3.306% | 0.02547%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB310 | 10776603 | ORIENTAL |  |  | CARIBESOL | 17862388.8 | 222990.11 | 1.248% | 0.002567%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB314 | 10909152 | PIMSA |  |  | CARIBESOL | 48601763.22 | 523827.583 | 1.078% | 0.00603%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20027766 | MALAMBO | MLB308 | 10776604 | TESORO |  |  | CARIBESOL | 48342922.14 | 1347829.267 | 2.788% | 0.01552%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700077 | MANATI | MTI302 | 10909423 | MANATI 1 |  |  | CARIBESOL | 1369885.88 | 1150.091 | 0.08396% | 1.324e-05%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700077 | MANATI | MTI303 | 10909424 | MANATI 2 |  |  | CARIBESOL | 13838175.56 | 108157.653 | 0.7816% | 0.001245%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20028080 | PONEDERA | POA303 | 10808001 | MARTILLO |  |  | CARIBESOL | 28454979.6 | 1134488.824 | 3.987% | 0.01306%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20028080 | PONEDERA | POA302 | 10808002 | PALMAR |  |  | CARIBESOL | 1022222.88 | 854.92 | 0.08363% | 9.841e-06%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700422 | ROTINET | ROT302 | 10909543 | ROTINET 1 |  |  | CARIBESOL | 3076470.389 | 20817.662 | 0.6767% | 0.0002396%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700422 | ROTINET | ROT303 | 10909544 | ROTINET 2 |  |  | CARIBESOL | 15660920.4982 | 312542.024 | 1.996% | 0.003598%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700359 | SABANAGRANDE | SBG302 | 10909321 | SABANAGRANDE 1 |  |  | CARIBESOL | 37765982.6 | 441175.612 | 1.168% | 0.005078%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700359 | SABANAGRANDE | SBG303 | 10909322 | SABANAGRANDE 2 |  |  | CARIBESOL | 36951147.7 | 941960.637 | 2.549% | 0.01084%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700359 | SABANAGRANDE | SBG304 | 10909323 | SABANAGRANDE 3 |  |  | CARIBESOL | 29041734.7 | 486611.257 | 1.676% | 0.005601%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20028371 | SABANALARGA | SAC302 | 10837101 | SG-01 |  |  | CARIBESOL | 65931768.4764 | 2944674.979 | 4.466% | 0.0339%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20028371 | SABANALARGA | SAC303 | 10837102 | SG-02 |  |  | CARIBESOL | 13219308.9722 | 441264.749 | 3.338% | 0.005079%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20028371 | SABANALARGA | SAC306 | 10837103 | SG-03 |  |  | CARIBESOL | 44744579.3804 | 1760339.166 | 3.934% | 0.02026%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700415 | SANTA VERONICA | STV302 | 10909509 | SANTA VERONICA 1 |  |  | CARIBESOL | 5703845.76 | 30503.095 | 0.5348% | 0.0003511%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20700415 | SANTA VERONICA | STV303 | 10909510 | SANTA VERONICA 2 |  |  | CARIBESOL | 9018597.6 | 72678.66 | 0.8059% | 0.0008366%
ORIENTE | GUAJIRA | 20026676 | BALLENAS | BNA306 | 10667601 | PAJARO |  |  | CARIBESOL | 910686.48 | 521.728 | 0.05729% | 6.006e-06%
ORIENTE | GUAJIRA | 20026682 | BARRANCAS | BRC302 | 10668201 | BARRANCAS 1 |  |  | CARIBESOL | 16569888.5 | 121388.792 | 0.7326% | 0.001397%
ORIENTE | GUAJIRA | 20026682 | BARRANCAS | BRC303 | 10668202 | BARRANCAS 2 |  |  | CARIBESOL | 19541909.2 | 281976.701 | 1.443% | 0.003246%
ORIENTE | GUAJIRA | 20026682 | BARRANCAS | BRC304 | 10668203 | BARRANCAS 3 |  |  | CARIBESOL | 10131656.8 | 31301.4 | 0.3089% | 0.0003603%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027577 | CAMARONES | CES303 | 10757701 | EL HORNO CAMARONES |  |  | CARIBESOL | 4734670.38 | 10337.84 | 0.2183% | 0.000119%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027577 | CAMARONES | CES302 | 10757702 | MATITAS |  |  | CARIBESOL | 11549631.3 | 1374557.034 | 11.9% | 0.01582%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028185 | CUESTECITAS | CUC302 | 10818502 | CUESTECITAS 1 |  |  | CARIBESOL | 22247049.5029 | 643375.384 | 2.892% | 0.007406%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028185 | CUESTECITAS | CUC303 | 10818501 | CUESTECITAS 2 |  |  | CARIBESOL | 18063464.3339 | 1293571.477 | 7.161% | 0.01489%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027079 | FONSECA | FON304 | 10707903 | DISTRACCION |  |  | CARIBESOL | 18346717.2543 | 824020.964 | 4.491% | 0.009485%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027079 | FONSECA | FON302 | 10707901 | FONSECA 1 |  |  | CARIBESOL | 30319395.3805 | 223359.09 | 0.7367% | 0.002571%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027079 | FONSECA | FON303 | 10707902 | FONSECA 2 |  |  | CARIBESOL | 29405098.9652 | 225025.383 | 0.7653% | 0.00259%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027278 | HATO NUEVO | HAN302 | 10727801 | HATO NUEVO 1 |  |  | CARIBESOL | 22840342 | 396930.035 | 1.738% | 0.004569%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027278 | HATO NUEVO | HAN303 | 10727802 | HATO NUEVO 2 |  |  | CARIBESOL | 3571442.42 | 7014.016 | 0.1964% | 8.074e-05%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027767 | MAICAO | MCA305 | 10776701 | MAICAO 1 |  |  | CARIBESOL | 52185221.76 | 509748.613 | 0.9768% | 0.005868%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027767 | MAICAO | MCA303 | 10776702 | MAICAO 2 |  |  | CARIBESOL | 39619794.24 | 839144.767 | 2.118% | 0.00966%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027767 | MAICAO | MCA304 | 10776703 | MAICAO 3 |  |  | CARIBESOL | 47794471.68 | 801826.874 | 1.678% | 0.00923%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027767 | MAICAO | MCA302 | 10776704 | MAICAO 4 |  |  | CARIBESOL | 57224787.1024 | 1144194.601 | 1.999% | 0.01317%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027767 | MAICAO | MCA306 | 10776705 | MAICAO 5 |  |  | CARIBESOL | 33308394.24 | 375235.3 | 1.127% | 0.004319%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027778 | MANAURE | MNA302 | 10777801 | MANAURE |  |  | CARIBESOL | 16490914.6943 | 151375.976 | 0.9179% | 0.001743%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027778 | MANAURE | MNA303 | 10777803 | SALINAS |  |  | CARIBESOL | 1163083.0686 | 3015.888 | 0.2593% | 3.472e-05%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027778 | MANAURE | MNA304 | 10777802 | URIBIA |  |  | CARIBESOL | 2016489.1185 | 3439.697 | 0.1706% | 3.959e-05%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH301 | 10909051 | CABLE CERO RIOHACHA 7 |  |  | CARIBESOL | 6868854.72 | 53923.574 | 0.785% | 0.0006207%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH302 | 10827201 | RIOHACHA 1 |  |  | CARIBESOL | 21135457.44 | 145045.434 | 0.6863% | 0.00167%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH309 | 10827202 | RIOHACHA 2 |  |  | CARIBESOL | 40164893.28 | 588825.66 | 1.466% | 0.006778%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH308 | 10827203 | RIOHACHA 3 |  |  | CARIBESOL | 44145396.84 | 1013377.777 | 2.296% | 0.01167%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH304 | 10827204 | RIOHACHA 4 |  |  | CARIBESOL | 20846358.72 | 537749.881 | 2.58% | 0.00619%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH303 | 10827205 | RIOHACHA 5 |  |  | CARIBESOL | 46362123.96 | 1115818.536 | 2.407% | 0.01284%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH305 | 10908994 | RIOHACHA 6 |  |  | CARIBESOL | 61548156 | 1408233.531 | 2.288% | 0.01621%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028272 | RIOHACHA | RCH310 | 10909579 | RIOHACHA 8 |  |  | CARIBESOL | 51001794.88 | 1035782.574 | 2.031% | 0.01192%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028374 | SAN JUAN | SJU304 | 10837404 | CANAVERAL |  |  | CARIBESOL | 13222942.26 | 467723.701 | 3.537% | 0.005384%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028374 | SAN JUAN | SJU305 | 10837403 | LA JUNTA |  |  | CARIBESOL | 6068093.68 | 97916.199 | 1.614% | 0.001127%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028374 | SAN JUAN | SJU302 | 10837401 | SAN JUAN 1 |  |  | CARIBESOL | 30920282.8 | 328844.782 | 1.064% | 0.003785%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028374 | SAN JUAN | SJU303 | 10837402 | SAN JUAN 2 |  |  | CARIBESOL | 20062281.36 | 207745.238 | 1.036% | 0.002391%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028474 | TERMOGUAJIRA | TGJ304 | 10847401 | MINGUEO |  |  | CARIBESOL | 32939827.5135 | 5023296.328 | 15.25% | 0.05782%
ORIENTE | GUAJIRA | 20700425 | URIBIA | URI302 | 10909555 | URIBIA 1 |  |  | CARIBESOL | 7777123.1996 | 32625.412 | 0.4195% | 0.0003756%
ORIENTE | GUAJIRA | 20700425 | URIBIA | URI303 | 10909556 | URIBIA 2 |  |  | CARIBESOL | 32894800.5913 | 462435.357 | 1.406% | 0.005323%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028673 | VILLANUEVA | VIN304 | 10867303 | MOLINO |  |  | CARIBESOL | 9513872.64 | 217805.903 | 2.289% | 0.002507%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028673 | VILLANUEVA | VIN305 | 10867304 | URUMITA |  |  | CARIBESOL | 15805391.76 | 1242699.794 | 7.863% | 0.0143%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028673 | VILLANUEVA | VIN302 | 10867301 | VILLANUEVA 1 |  |  | CARIBESOL | 6831893.88 | 21630.902 | 0.3166% | 0.000249%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028673 | VILLANUEVA | VIN303 | 10867302 | VILLANUEVA 2 |  |  | CARIBESOL | 19258044.12 | 74277.588 | 0.3857% | 0.000855%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026579 | AEROPUERTO | AOR302 | 10657901 | AEROPUERTO 1 (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 42764490.18 | 455599.784 | 1.065% | 0.005244%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026579 | AEROPUERTO | AOR303 | 10657902 | AEROPUERTO 2 (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 20807377.8 | 298383.597 | 1.434% | 0.003435%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026585 | ARACATACA | ARA302 | 10658401 | ARACATACA I |  |  | CARIBESOL | 2775246.1 | 5288.876 | 0.1906% | 6.088e-05%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026585 | ARACATACA | ARA303 | 10658402 | ARACATACA II |  |  | CARIBESOL | 23539873.5 | 1350763.543 | 5.738% | 0.01555%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026585 | ARACATACA | ARA304 | 10658403 | ARACATACA III |  |  | CARIBESOL | 14272236.44 | 182962.375 | 1.282% | 0.002106%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700423 | BONDA | BON303 | 10909546 | BONDA 1 |  |  | CARIBESOL | 46531065.9 | 486951.347 | 1.047% | 0.005605%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700423 | BONDA | BON302 | 10909547 | BONDA 2 |  |  | CARIBESOL | 25104522.3 | 2417302.683 | 9.629% | 0.02783%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026770 | CAMPO ALEGRE | CAE302 | 10677001 | CAMPO ALEGRE |  |  | CARIBESOL | 12704187.98 | 1384455.312 | 10.9% | 0.01594%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026773 | CIENAGA | CIE302 | 10677301 | CIENAGA CENTRO NUEVO |  |  | CARIBESOL | 78885304.5339 | 3265260.685 | 4.139% | 0.03759%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026773 | CIENAGA | CIE304 | 10677302 | CIENAGA NORTE NUEVO |  |  | CARIBESOL | 70288077.6917 | 1121231.925 | 1.595% | 0.01291%
ORIENTE | MAGDALENA | 20026773 | CIENAGA | CIE303 | 10677303 | CIENAGA SUR NUEVO |  |  | CARIBESOL | 71060149.0524 | 2051169.807 | 2.887% | 0.02361%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700442 | EL RETEN | RTN303 | 10910052 | RETEN 2 |  |  | CARIBESOL | 4915064.35 | 102902.731 | 2.094% | 0.001185%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027068 | FUNDACION | FUN305 | 10706801 | FUNDACION I |  |  | CARIBESOL | 5093007.6737 | 236258.717 | 4.639% | 0.00272%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027068 | FUNDACION | FUN304 | 10706802 | FUNDACION II |  |  | CARIBESOL | 56953587.0758 | 1548493.172 | 2.719% | 0.01782%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027068 | FUNDACION | FUN303 | 10706803 | FUNDACION III |  |  | CARIBESOL | 34775525.7785 | 973706.079 | 2.8% | 0.01121%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027165 | GAIRA | GAI302 | 10716504 | GAIRA INDUSTRIAL |  |  | CARIBESOL | 61574055.9034 | 1744203.901 | 2.833% | 0.02008%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027165 | GAIRA | GAI305 | 10716501 | RODADERO |  |  | CARIBESOL | 47093764.5809 | 534646.715 | 1.135% | 0.006154%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027165 | GAIRA | GAI304 | 10716502 | TAMACA |  |  | CARIBESOL | 38144182.0602 | 227451.109 | 0.5963% | 0.002618%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027165 | GAIRA | GAI303 | 10716503 | TAMACA SUR |  |  | CARIBESOL | 43216900.7259 | 747152.225 | 1.729% | 0.008601%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027189 | GUACAMAYAL | GUC303 | 10718901 | GUACAMAYAL III |  |  | CARIBESOL | 8398363.0981 | 56457.127 | 0.6722% | 0.0006499%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027189 | GUACAMAYAL | GUC302 | 10718902 | GUACAMAYAL IV |  |  | CARIBESOL | 12369032.8355 | 263355.455 | 2.129% | 0.003032%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027189 | GUACAMAYAL | GUC305 | 10718903 | SEVILLA (GUACAMAYAL II) |  |  | CARIBESOL | 14482960.7474 | 415727.026 | 2.87% | 0.004786%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027189 | GUACAMAYAL | GUC304 | 10909055 | SOPLADOR |  |  | CARIBESOL | 7558601.6415 | 131182.108 | 1.736% | 0.00151%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027682 | LA RETIRADA | LRT301 | 10768201 | LA RETIRADA |  |  | CARIBESOL | 1973729.824 | 7012.966 | 0.3553% | 8.073e-05%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT305 | 10909285 | LIBERTADOR 6 |  |  | CARIBESOL | 49632686.9479 | 1133854.994 | 2.284% | 0.01305%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT303 | 10766602 | ALMENDROS (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 49570156.3883 | 316240.472 | 0.638% | 0.00364%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT308 | 10766603 | BASTIDAS |  |  | CARIBESOL | 21237400.6039 | 50222.213 | 0.2365% | 0.0005781%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT304 | 10909284 | LIBERTADOR |  |  | CARIBESOL | 32951399.0001 | 116287.744 | 0.3529% | 0.001339%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT302 | 10766604 | LIBERTADOR 5 |  |  | CARIBESOL | 37432585.1808 | 192578.499 | 0.5145% | 0.002217%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT309 | 10909286 | LIBERTADOR 7 |  |  | CARIBESOL | 51820536.5654 | 1102771.167 | 2.128% | 0.01269%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT310 | 10909287 | LIBERTADOR 8 |  |  | CARIBESOL | 66698100.7842 | 1160478.032 | 1.74% | 0.01336%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027666 | LIBERTADOR | LBT307 | 10766605 | MAMATOCO |  |  | CARIBESOL | 32486141.9142 | 244897.562 | 0.7539% | 0.002819%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ307 | 10779001 | ALCAZARES |  |  | CARIBESOL | 64958739.2491 | 618556.849 | 0.9522% | 0.00712%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ311 | 10779002 | BELLAVISTA (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 31298524.9546 | 176620.277 | 0.5643% | 0.002033%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ312 | 10779003 | MANZANARES |  |  | CARIBESOL | 48537515.0642 | 167917.785 | 0.346% | 0.001933%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ303 | 10779008 | MANZANARES 7 |  |  | CARIBESOL | 19805813.3367 | 175482.09 | 0.886% | 0.00202%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ313 | 10909412 | MANZANARES 8 |  |  | CARIBESOL | 38537841.8561 | 364412.373 | 0.9456% | 0.004195%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ310 | 10779004 | SAN FRANCISCO (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 38671238.6856 | 392623.498 | 1.015% | 0.00452%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ306 | 10779005 | SANTA RITA |  |  | CARIBESOL | 32242669.2629 | 309392.111 | 0.9596% | 0.003561%
ORIENTE | MAGDALENA | 20027790 | MANZANARES | MAZ308 | 10779006 | SUR |  |  | CARIBESOL | 46693161.6243 | 402865.022 | 0.8628% | 0.004637%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028074 | PIVIJAY | PVJ302 | 10807401 | PIVIJAY I |  |  | CARIBESOL | 30826433 | 203678.121 | 0.6607% | 0.002345%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028074 | PIVIJAY | PVJ303 | 10807402 | PIVIJAY II |  |  | CARIBESOL | 4688826.78 | 108178.251 | 2.307% | 0.001245%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028065 | PLATO | PLA304 | 10806501 | PLATO I |  |  | CARIBESOL | 34380595.5 | 331680.237 | 0.9647% | 0.003818%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028065 | PLATO | PLA303 | 10806502 | PLATO II |  |  | CARIBESOL | 20860263.54 | 233113.482 | 1.118% | 0.002683%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028065 | PLATO | PLA302 | 10806503 | PLATO III |  |  | CARIBESOL | 14413655.64 | 749077.236 | 5.197% | 0.008623%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028279 | REAL DEL OBISPO | REO304 | 10910066 | REAL DEL OBISPO 3 |  |  | CARIBESOL | 14180032.726 | 1779535.772 | 12.55% | 0.02048%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028279 | REAL DEL OBISPO | REO303 | 10827901 | CHIVOLO |  |  | CARIBESOL | 14732740.7487 | 2646594.312 | 17.96% | 0.03047%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028279 | REAL DEL OBISPO | REO305 | 10827902 | TENERIFE |  |  | CARIBESOL | 1235601.7576 | 2762.06 | 0.2235% | 3.179e-05%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700454 | REMOLINO | REM302 | 10910237 | REMOLINO 1 |  |  | CARIBESOL | 380579.1 | 299.45 | 0.07868% | 3.447e-06%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700454 | REMOLINO | REM304 | 10910240 | REMOLINO 2 |  |  | CARIBESOL | 22666094 | 1299641.513 | 5.734% | 0.01496%
ORIENTE | MAGDALENA | 20700442 | RETEN | RTN302 | 10910051 | RETEN 1 |  |  | CARIBESOL | 14220533.61 | 95580.088 | 0.6721% | 0.0011%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028267 | RIO CORDOBA | RCO302 | 10826701 | RIO CORDOBA I |  |  | CARIBESOL | 28226580.03 | 343264.318 | 1.216% | 0.003951%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028267 | RIO CORDOBA | RCO303 | 10826702 | RIO CORDOBA II |  |  | CARIBESOL | 2689533.06 | 632.136 | 0.0235% | 7.277e-06%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028376 | SALAMINA | SAL304 | 10837601 | SALAMINA I |  |  | CARIBESOL | 39191587.1046 | 9137904.616 | 23.32% | 0.1052%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028376 | SALAMINA | SAL303 | 10837602 | SALAMINA II |  |  | CARIBESOL | 6878829.5854 | 14670.384 | 0.2133% | 0.0001689%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028376 | SALAMINA | SAL302 | 10837603 | SALAMINA III |  |  | CARIBESOL | 5720844.4042 | 123369.807 | 2.156% | 0.00142%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT303 | 10837701 | BONDA |  |  | CARIBESOL | 63416625.951 | 2419577.037 | 3.815% | 0.02785%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT305 | 10837702 | CERRO KENEDY |  |  | CARIBESOL | 32751737.2154 | 1603795.934 | 4.897% | 0.01846%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT302 | 10837703 | CONCEPCION (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 53375039.5831 | 419488.148 | 0.7859% | 0.004829%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT304 | 10837705 | JARDIN (MAGDALENA) |  |  | CARIBESOL | 38749650.2824 | 155881.305 | 0.4023% | 0.001794%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT306 | 10837706 | LA 30 |  |  | CARIBESOL | 32821507.5051 | 137413.552 | 0.4187% | 0.001582%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTAMARTA | SMT308 | 10909432 | SANTA MARTA 06 |  |  | CARIBESOL | 39561177.6027 | 711638.493 | 1.799% | 0.008192%
ORIENTE | MAGDALENA | 20029087 | ZAWADY | ZAW302 | 10908701 | ORIHUECA |  |  | CARIBESOL | 30507896.16 | 2874946.22 | 9.424% | 0.03309%
ORIENTE | MAGDALENA | 20029087 | ZAWADY | ZAW303 | 10908702 | RIOFRIO |  |  | CARIBESOL | 26405215.26 | 1338998.521 | 5.071% | 0.01541%
ORIENTE | MAGDALENA | 20029087 | ZAWADY | ZAW304 | 10908703 | ZAWADY |  |  | CARIBESOL | 8043413.42 | 104664.3 | 1.301% | 0.001205%

## Líneas AT
Zona | Nombre de la Línea | Matrícula Línea | Tensión [kV] | Nivel | Energía Demandada [kWh] 2017 | Comentarios | Año Entrada
Pérdidas Líneas AT 2019
[6 empty] | Total GWh (2019) | 103.513 |  |  |  | atlantico | 114 | 134 | 17.54%
10607.0811
Zona | Departamento | Nombre de la Línea | Matrícula Línea | Tensión [kV] | Nivel | Energía Demandada [kWh] 2019 | Pérdidas Energía [kWh] 2019 | [%] Pérdida Propia 2019 | [%] Pérdida Empresa 2019 | Comentarios 2019 | bolivar | 132 | 147 | 11.36%
Norte | Guajira | Riohacha - Manaure | LN-529 | 34.5 | 3 | 69500811.36 | 5335269.6356 | 7.677% | 0.06142%
Norte | Atlántico | Salamina - Campo Alegre | LN-563 | 34.5 | 3 | 54890990.5266 | 3244524.1134 | 5.911% | 0.03735%
Atlántico | Atlántico | BARANOA - JUAN DE ACOSTA | LN-5101 | 34.5 | 3 | 48040779 | 3081475.6273 | 6.414% | 0.03547% | Crecimiento de la demanda
Atlántico | Atlántico | Manatí - Campo de la Cruz | LN-5115 | 34.5 | 3 | 61896966.6 | 2802904.7585 | 4.528% | 0.03226%
Norte | Guajira | Cuestecitas - Hatonuevo | LN-564 | 34.5 | 3 | 77377096.7973 | 3576178.216 | 4.622% | 0.04117%
Norte | Magdalena | Rio Cordoba - Zawady | LN-536 | 34.5 | 3 | 83957883.871 | 3862047.9116 | 4.6% | 0.04446%
Norte | Guajira | San Juan - Fonseca | LN-527 | 34.5 | 3 | 84007146.6364 | 3601713.6787 | 4.287% | 0.04146%
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Ponedera | LN-524 | 34.5 | 3 | 30745114.2 | 1180103.1066 | 3.838% | 0.01358%
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Manatí | LN-523 | 34.5 | 3 | 82968960.6 | 2605539.0254 | 3.14% | 0.02999%
Norte | Guajira | Cuestecitas - Riohacha | LN-741 | 110 | 4 | 396930120.004 | 14922075.4203 | 3.759% | 0.1718% | Crecimiento de la demanda
Norte | Bolívar sur | Plato - Real del Obispo | LN-553 | 34.5 | 3 | 32280661.1182 | 1047233.302 | 3.244% | 0.01205%
Norte | Guajira | San Juan - Villanueva | LN-528 | 34.5 | 3 | 56254783.45 | 1851708.9686 | 3.292% | 0.02132%
Atlántico | Atlántico | ARROYO DE PIEDRA - ROTINET | LN-5118 | 34.5 | 3 | 21992025.6 | 737825.975 | 3.355% | 0.008493%
Norte | Magdalena | Santa Marta - Zona Franca Tayrona | LN-540 | 34.5 | 3 | 21420153.0113 | 820396.409 | 3.83% | 0.009444%
Norte | Atlántico | SALAMINA- REMOLINO | LN-5136 | 35.5 | 3 | 23454587.6182 | 690520.4837 | 2.944% | 0.007949%
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Arroyo de Piedra | LN-521 | 34.5 | 3 | 58837922.4 | 888659.01 | 1.51% | 0.01023%
Norte | Magdalena | Gaira - Aeropuerto | LN-578 | 34.5 | 3 | 77980822.8684 | 1413980.7458 | 1.813% | 0.01628%
Atlántico | Atlántico | Las Flores - Puerta de Oro | LN-574 | 34.5 | 3 | 121468479.8542 | 2568039.4332 | 2.114% | 0.02956%
Norte | Guajira | Manaure - Uribia | LN-5135 | 34.5 | 3 | 41703427.8 | 925089.0426 | 2.218% | 0.01065%
Norte | Magdalena | Gaira - Zona Franca | LN-5117 | 34.5 | 3 | 6449783.786 | 113705.572 | 1.763% | 0.001309%
Norte | Guajira | Hatonuevo - Barrancas | LN-567 | 34.5 | 3 | 47827026.3824 | 909094.5699 | 1.901% | 0.01046%
Norte | Guajira | Cuestecitas - Maicao | LN-740 | 110 | 4 | 238326160.272 | 4147190.6504 | 1.74% | 0.04774%
Atlántico | Atlántico | Baranoa - Malambo | LN-705 | 110 | 4 | 124488320 | 4828998.1731 | 3.879% | 0.05559% | Entrada de SE Caracoli 110kV y cierre del anillo 110kV de Malambo.
Norte | Magdalena | Santa Marta - Bonda | LN-5138 | 34.5 | 3 | 73405756.1938 | 1072859.3088 | 1.462% | 0.01235%
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Baranoa | LN-729 | 110 | 4 | 288090322 | 5014326.7905 | 1.741% | 0.05772% | Entrada de SE Caracoli 110kV y cierre del anillo 110kV de Malambo.
Norte | Guajira | Riohacha - Camarones | LN-592 | 34.5 | 3 | 16755777.6 | 280941.3051 | 1.677% | 0.003234% | Crecimiento de la demanda
Atlántico | Atlántico | Unión - El Río | LN-502 | 34.5 | 3 | 18389064.6 | 216324.5773 | 1.176% | 0.00249%
Atlántico | Atlántico | Malambo - Sabanagrande | LN-575 | 34.5 | 3 | 106159699.875 | 1857567.1932 | 1.75% | 0.02138% | Se trasladó el transformador de 12,5 MVA de la subestación Sabanagrande a la subestación Malambo y se transfirio carga debido a que el provisional es de 4 MVA
Norte | Magdalena | Fundación - Río Cordoba | LN-711 | 110 | 4 | 82857880 | 912601.4335 | 1.101% | 0.01051% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Norte | Atlántico | Caracolí - Malambo 2 | LN-775 | 110 | 4 | 211173360 | 1212046.9622 | 0.574% | 0.01395% | Ingresó la línea Caracolí - Malambo LN-775 el 21 De febrero del 2019
Atlántico | Atlántico | Riomar - Silencio 02 | LN-506 | 34.5 | 3 | 117347874.7031 | 886049.8902 | 0.7551% | 0.0102% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Atlántico | Atlántico | Riomar - Silencio 01 | LN-505 | 34.5 | 3 | 118047628.7952 | 886049.8902 | 0.7506% | 0.0102% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Norte | Magdalena | Aracataca - Reten | LN-5116 | 34.5 | 3 | 19457460.6591 | 134581.526 | 0.6917% | 0.001549%
Norte | Magdalena | Fundación - Guacamayal | LN-518 | 34.5 | 3 | 127800593.1823 | 6642320.005 | 5.197% | 0.07646% | Se procedio a corregir el dz para obtener los resultados de las perdidas agregando la carga de el reten en LN-518.
Atlántico | Atlántico | Unión - Magdalena | LN-530 | 34.5 | 3 | 105139840.8879 | 417184.0896 | 0.3968% | 0.004802%
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Salamina | LN-702 | 110 | 4 | 131635873 | 580069.3553 | 0.4407% | 0.006677%
Norte | Magdalena | Gaira - Río Cordoba | LN-755 | 110 | 4 | 325466960 | 1285320.0552 | 0.3949% | 0.0148%
Atlántico | Atlántico | JUAN DE ACOSTA - SANTA VERONICA | LN-5122 | 34.5 | 3 | 14745087 | 62100.2108 | 0.4212% | 0.0007148% | Crecimiento de la demanda
Atlántico | Atlántico | Tebsa - Cordialidad | LN-704 | 110 | 4 | 351590000 | 1309161.964 | 0.3724% | 0.01507% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad. Entreda de SE Caracoli 110kV y lineas 110kV asociadas
Norte | Magdalena | Santa Marta-Gaira | LN-710 | 110 | 4 | 36853360 | 361182.8679 | 0.9801% | 0.004158%
Atlántico | Atlántico | El Río Magdalena | LN-501 | 34.5 | 3 | 97512866.7028 | 258845.1769 | 0.2654% | 0.00298%
Atlántico | Atlántico | Veinte de Julio - Silencio | LN-703 | 110 | 4 | 41041386.752 | 152302.8244 | 0.3711% | 0.001753% | Reconfiguración de la línea LN-703 (Silencio - Veinte de Julio 110kV) a ( Caracoli - Silencio 110kV)
Atlántico | Atlántico | Flores - Riomar 02 | LN-535 | 34.5 | 3 | 94005118.2536 | 233913.9973 | 0.2488% | 0.002693%
Atlántico | Atlántico | Tebsa - El Río | LN-706 | 110 | 4 | 473822000 | 1541122.8326 | 0.3253% | 0.01774% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad
Atlántico | Atlántico | Flores - Riomar 01 | LN-534 | 34.5 | 3 | 94290073.1994 | 233913.9973 | 0.2481% | 0.002693%
Atlántico | Atlántico | Oasis - El Río | LN-720 | 110 | 4 | 156734770.8 | 800336.5143 | 0.5106% | 0.009213% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad. Entreda de SE Caracoli 110kV y lineas 110kV asociadas
Atlántico | Atlántico | Tebsa - Unión | LN-707 | 110 | 4 | 599800000 | 1195762.6064 | 0.1994% | 0.01376%
Atlántico | Atlántico | Cordialidad - Silencio | LN-709 | 110 | 4 | 11786480 | 34433.5034 | 0.2921% | 0.0003964% | Reconfiguración de la línea LN-709 (Silencio - Cordialidad 110kV) a ( Caracoli - Silencio 110kV)
Norte | Magdalena | Santa Marta - Libertador | LN-754 | 110 | 4 | 345907440 | 633335.2589 | 0.1831% | 0.00729%
Norte | Magdalena | Río Cordoba - Cienága | LN-756 | 110 | 4 | 221258650 | 333934.9606 | 0.1509% | 0.003844%
Atlántico | Atlántico | Termoflores II - Oasis | LN-701 | 110 | 4 | 689856000 | 767640.7248 | 0.1113% | 0.008836% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Atlántico | Atlántico | Oasis - Centro | LN-723 | 110 | 4 | 200214018.7807 | 196955.5525 | 0.09837% | 0.002267% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Norte | Magdalena | LN587 - Santa Marta - Buenavista | LN-587 | 34.5 | 3 | 22805259.8381 | 62393.1067 | 0.2736% | 0.0007182%
Atlántico | Atlántico | Oasis - Silencio | LN-722 | 110 | 4 | 516966253.476 | 664816.2055 | 0.1286% | 0.007653%
Atlántico | Atlántico | Tebsa - Veinte de Julio | LN-728 | 110 | 4 | 358330000 | 188124.2282 | 0.0525% | 0.002166% | Entró en operación el tercer transformador 110/13,8 kV en la SE Veinte de Julio 15 MVA el 23/10/2019
Atlántico | Atlántico | Tebsa - Veinte de Julio | LN-708 | 110 | 4 | 447250000 | 221420.0543 | 0.04951% | 0.002549% | Entró en operación el tercer transformador 110/13,8 kV en la SE Veinte de Julio 15 MVA el 23/10/2019
Atlántico | Atlántico | Termoflores I - Oasis | LN-721 | 110 | 4 | 372340290.348 | 283982.6072 | 0.07627% | 0.003269% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
Norte | Magdalena | Santa Marta - Manzanares | LN-712 | 110 | 4 | 323676000 | 360319.3472 | 0.1113% | 0.004148%
Norte | Magdalena | Rio Cordoba - Aeropuerto | LN-537 | 34.5 | 3 | 4433251.226 | 17176.6565 | 0.3875% | 0.0001977%
Atlántico | Atlántico | Termoflores I - Las Flores | LN-725 | 110 | 4 | 527608030 | 105358.5602 | 0.01997% | 0.001213%
Atlántico | Atlántico | Silencio - Centro | LN-724 | 110 | 4 | 217463844.3477 | 108298.9992 | 0.0498% | 0.001247% | Reconfiguración de la línea LN-709 (Silencio - Cordialidad 110kV) a ( Caracoli - Silencio 110kV) y Reconfiguración de la línea LN-703 (Silencio - Veinte de Julio 110kV) a ( Caracoli - Silencio 110kV)
Atlántico | Atlántico | Nueva Barranquilla - Juan Mina | LN-767 | 110 | 4 | 68385760 | 38392.6707 | 0.05614% | 0.0004419% | Posible error de perdidas en 2018. se corrige para el 2019.
Atlántico | Atlántico | Sabanalarga - Baranoa | LN-522 | 34.5 | 3 | - | - | - | - | Opera normalmente abierta
Norte | Guajira | Fonseca - Barrancas | LN-560 | 34.5 | 3 | - | - | - | - | Opera normalmente abierta
Atlántico | Atlántico | El Río - Riomar | LN-503 | 34.5 | 3 | - | - | - | - | Línea normalmente abierta
Atlántico | Atlántico | Caracoli - Malambo | LN-776 | 110 | 4 | 150951200 | 1212041.8601 | 0.8029% | 0.01395% | Ingresó la línea Caracolí - Malambo LN-776 el 21 De febrero del 2019
Atlántico | Atlántico | Caracolí - Silencio | LN-703 | 110 | 4 | 183976240 | 1231093.7383 | 0.6692% | 0.01417% | Ingresó la línea LN-703(Caracolí- Silencio 110kV) EL 26/02/2019.
Atlántico | Atlántico | Caracolí - Silencio | LN-709 | 110 | 4 | 147400161 | 2448659.796 | 1.661% | 0.02819% | Ingresó la línea LN-709 (Caracolí- Silencio 110kV) EL 26/02/2019.
Atlántico | Atlántico | Cordialidad - Caracolí | LN-777 | 110 | 4 | 231549480 | 1903461.4293 | 0.8221% | 0.02191% | Ingresó la línea LN-777 (Caracolí - Cordialidad)el 26/02/2019

## Trafos Bidevanados
Pérdidas Transformadores Bidevanados Año 2019
[13 empty] | Total GWh (2019) | 35.1004
8576.6759
Zona | Departamento | Transformador | Matrícula | Nivel de Tensión | Nivel Para Perdidas | Tensión HV | Tensión LV | Pot Nom [MVA] | P [MW] | Q [MVAR] | Pérdidas Dmáx Fp [kW] | Fpp | Energía Demandada [kWh] 2019 | Pérdidas Energía [kWh] 2019 | [%] Pérdida Propia 2019 | [%] Pérdida Empresa 2019 | Comentarios 2019
Norte | Guajira | Ballenas 01 | T-M/M-BNA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 2 |  |  |  |  | 910000 | 28007.8554 | 3.078% | 0.0003224%
Norte | Atlántico | La Retirada | T-M/M-LRT01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 1 | 3.8 | 0.8 | 18.3789 | 0.31 | 1801311.728 | 25222.5307 | 1.4% | 0.0002903%
Norte | Atlántico | Campo Alegre | T-M/M-CAE01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 10 |  |  |  |  | 11695354.88 | 118368.062 | 1.012% | 0.001363%
Norte | Guajira | Camarones 01 | T-M/M-CES01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 4 |  |  |  |  | 14891662.5 | 143151.6648 | 0.9613% | 0.001648%
Atlántico | Atlántico | Rotinet | T-M/M-ROT01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 5 |  |  |  |  | 17116008.727 | 156274.9295 | 0.913% | 0.001799%
Norte | Guajira | Riohacha 02 | T-A/T-RCH02 | 3 | 3 | 115 | 33 | 20 |  |  |  |  | 78270193.8 | 534241.4369 | 0.6826% | 0.00615%
Atlántico | Atlántico | Santa Veronica | T-M/M-STV01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 5 | 10.5 | 4.9 | 57.1541 | 0.353 | 13389901.92 | 104732.4917 | 0.7822% | 0.001206%
Norte | Atlántico | Pivijay | T-M/M-PVJ01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6 |  |  |  |  | 32471205 | 132075.9741 | 0.4067% | 0.00152% | Leve disminución en la demanda simulada. Remplazo del transformador de Pivijay a uno de 20 MVA
Norte | Guajira | Hatonuevo 01 | T-M/M-HAN01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 4 |  |  |  |  | 24092181.68 | 210320.8262 | 0.873% | 0.002421% | Reemplazo del transformador de la subestación Hatonuevo de 10 MVA a 6 MVA
Atlántico | Atlántico | Manatí | T-M/M-MTI01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 7.6882 | 0.26 | 13822886 | 122202.4029 | 0.8841% | 0.001407%
Norte | Guajira | Cuestecita 04 | T-M/M-CUC04 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 0.4 | 0.1 | 4.0807 | 0.22 | 37289063.3022 | 237476.4579 | 0.6369% | 0.002734%
Norte | Guajira | Manaure 01 | T-M/M-MNA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 8 | 26.8 | 8.9 | 83.5503 | 0.19 | 17795298.4452 | 70719.1728 | 0.3974% | 0.0008141%
Atlántico | Atlántico | Unión 01 | T-M/M-UNI01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | 31.3 | 11.7 | 135.4579 | 0.43 | 10408927.68 | 156263.785 | 1.501% | 0.001799% | T01-UNI salio de operación 18/03/2019 hasta 31/12/2019
Norte | Guajira | Termoguajira 07 | T-M/M-TGJ07 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 7.8 | 73.2 | 43.8 | 252.966 | 0.54 | 32940000 | 218972.785 | 0.6648% | 0.002521%
Atlántico | Atlántico | Malambo | T-A/M-MLB02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 25 |  |  | 249760.696 |  | 32042000 | 226698.3237 | 0.7075% | 0.00261%
Norte | Guajira | Maicao 02 | T-A/M-MCA02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 10 | 0.2 | 0.1 | 3.397 | 0.34 | 51631055.7015 | 483997.1164 | 0.9374% | 0.005571%
Atlántico | Atlántico | Veinte de Julio 02 | T-A/M-VTE02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 | 16.5 | 6.7 | 77.7079 | 0.47 | 166898102.4 | 984978.6128 | 0.5902% | 0.01134% | Entró en operación el tercer transformador 110/13,8 kV en la SE Veinte de Julio 15 MVA el 23/10/2019
Norte | Bolívar Sur | Real del Obispo 01 | T-M/M-REO01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 5 |  |  |  |  | 27725311.0889 | 154757.2742 | 0.5582% | 0.001781%
Norte | Magdalena | Guacamayal | T-M/M-GUC | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 1.1 | 0.3 | 14.9001 | 0.33 | 39283425.5464 | 135397.332 | 0.3447% | 0.001559%
Atlántico | Atlántico | Silencio 01 | T-M/M-SIL01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 31.35 | 3.7 | 1.7 | 16.9436 | 0.51 | 117794579.76 | 545896.7883 | 0.4634% | 0.006284%
Norte | Magdalena | Bonda 01 | T-M/M-BON01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | 8.3 | 3.3 | 50.2686 | 0.25 | 65648909.04 | 437604.3152 | 0.6666% | 0.005037%
Atlántico | Atlántico | Ponedera | T-M/M-POA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | 3 | 1.3 | 23.0485 | 0.37 | 27030890 | 149936.0373 | 0.5547% | 0.001726%
Atlántico | Atlántico | Las Flores 05 | T-M/M-FLS05 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 28 | 0.9 | 0.3 | 8.0523 | 0.25 | 97391343 | 773140.4964 | 0.7938% | 0.0089%
Atlántico | Atlántico | Puerta de Oro 01 | T-M/M-PTO01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 28 | 8.4 | 3.7 | 46.2701 | 0.43 | 104840770.16 | 731294.0447 | 0.6975% | 0.008418%
Atlántico | Atlántico | Campo de la Cruz | T-M/M-CCZ01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 | 33 | 23.7 | 86.8554 | 0.36 | 52729238.1 | 251816.9834 | 0.4776% | 0.002899%
Norte | Guajira | Villanueva 01 | T-M/M-VIN01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 10 | 52.1 | 27.6 | 249.4829 | 0.33 | 46644806 | 252438.0948 | 0.5412% | 0.002906%
Norte | Magdalena | Zawady | T-M/M-ZAW01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 4.2 | 1.2 | 16.8073 | 0.39 | 59466562.56 | 312610.7239 | 0.5257% | 0.003599%
Atlántico | Atlántico | Riomar 03 | T-M/M-RIM03 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 39.15 | 38.2 | 9.4 | 128.8266 | 0.3 | 185437146.9419 | 834382.4983 | 0.45% | 0.009605%
Norte | Guajira | Riohacha 04 | T-A/T-RCH04 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 15.1 | 5.6 | 91.5863 | 0.15 | 127755727.16 | 659685.6411 | 0.5164% | 0.007594%
Atlántico | Atlántico | Unión 04 | T-M/M-UNI04 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 30 | 24.3 | 10.1 | 142.2631 | 0.14 | 143502369.6 | 667314.8549 | 0.465% | 0.007682%
Atlántico | Atlántico | Sabanagrande 01 | T-M/M-SBG01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 13.3 | 3.9 | 1.3 | 25.5631 | 0.49 | 59951240.8 | 457922.6308 | 0.7638% | 0.005271% | Traslado del transformador de 12,5 MVA a la subestación Bosconia, remplaza un transformador movil provisional de 4 MVA.
Norte | Magdalena | Reten | T-M/M-RTN01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 2.7 | 0.3 | 17.6737 | 0.33 | 17509392.25 | 73440.375 | 0.4194% | 0.0008454% | Posible error en el calculo de las perdidas en el año 2018. las perdias del 2019 siguen la tendencia de años anteriores.
Norte | Guajira | Maicao 01 | T-A/M-MCA01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 25 | 3.6 | 1.2 | 15.0853 | 0.51 | 156646594.56 | 890333.3684 | 0.5684% | 0.01025%
Atlántico | Atlántico | El Río 01 | T-M/M-ERI01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 33 | 0.2 | 0.1 | 2.2764 | 0.38 | 93271458.8434 | 386030.9135 | 0.4139% | 0.004444%
Atlántico | Atlántico | Magdalena 01 | T-M/M-MGD01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 39.15 | 9.7 | 4.7 | 75.6192 | 0.41 | 162454750 | 427157.701 | 0.2629% | 0.004917%
Atlántico | Atlántico | Silencio 03 | T-M/M-SIL03 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 39.15 |  |  |  |  | 117496277.4 | 466255.1917 | 0.3968% | 0.005367%
Atlántico | Atlántico | Silencio 02 | T-M/M-SIL02 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 33 | 8.8 | 1.3 | 52.145 | 0.45 | 135025221.12 | 588680.2621 | 0.436% | 0.006776%
Norte | Guajira | Barrancas 01 | T-M/M-BRC01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 8 | 2.2 | 0.6 | 14.8981 | 0.4 | 42120595 | 161659.4795 | 0.3838% | 0.001861%
Atlántico | Atlántico | Cordialidad Prov | T-M/M-CDL-PROV | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 42 | 14.7 | 147.8487 | 0.26 | 239928396.5202 | 554654.4719 | 0.2312% | 0.006385% | Aumento de la capacidad del transformador de 30MVA a 50 MVA
Atlántico | Atlántico | Veinte de Julio 01 | T-A/M-VTE01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 |  |  |  |  | 321778536 | 1198536.102 | 0.3725% | 0.0138% | Entró en operación el tercer transformador 110/13,8 kV en la SE Veinte de Julio 15 MVA el 23/10/2019
Norte | Guajira | Cuestecita 03 | T-A/M-CUC03 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 25 | 2.9 | 0.7 | 17.5407 | 0.28 | 107588814.5416 | 416643.0352 | 0.3873% | 0.004796%
Norte | Bolívar Sur | Plato 01 | T-M/M-PLA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 8 | 4.8 | 2.3 | 25.7189 | 0.41 | 63746338.62 | 292627.6094 | 0.4591% | 0.003368%
Atlántico | Atlántico | Unión 06 | T-A/M-UNI06 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 125 | 13.5 | 5 | 53.3647 | 0.44 | 508110116.4444 | 2221284.8462 | 0.4372% | 0.02557%
Norte | Magdalena | Aracataca | T-M/M-ARA | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 |  |  |  |  | 37126458.6 | 156989.271 | 0.4229% | 0.001807% | Posible error en el calculo de las perdidas en el año 2018. las perdias del 2019 siguen la tendencia de años anteriores.
Atlántico | Atlántico | Unión 02 | T-M/M-UNI02 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 33 | 69.4 | 46.8 | 431.0359 | 0.16 | 132138594.8 | 584370.294 | 0.4422% | 0.006727% | El transformador 2 la subestación Union le transfirio toda su carga al transformador 4 de la subestación Union. Configuración operativa de apertura y cierre de interruptores en las barras de 13,8kV de la subestación Unión
Atlántico | Atlántico | El Río 02 | T-M/M-ERI02 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 35 |  |  |  |  | 116970039.7008 | 534023.6433 | 0.4565% | 0.006147%
Atlántico | Atlántico | Arroyo de Piedra | T-M/M-APA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 12.5 |  |  |  |  | 31990946.8 | 99196.1753 | 0.3101% | 0.001142%
Atlántico | Atlántico | Juan de Acosta 01 | T-M/M-JDA01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 1.6 | 0.5 | 13.7952 | 0.27 | 28497274.08 | 166159.2022 | 0.5831% | 0.001913%
Norte | Magdalena | Santa Marta | T-M/M-SMT10 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 35 | 7 | 1.8 | 19.093 | 0.4 | 108209924.9914 | 407222.8561 | 0.3763% | 0.004688%
Norte | Magdalena | Santa Marta | T-M/M-SMT03 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 35 |  |  |  |  | 90153508.1814 | 407222.8561 | 0.4517% | 0.004688%
Atlántico | Atlántico | Unión 03 | T-M/M-UNI03 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 33 |  |  |  |  | 143795808 | 638790.2745 | 0.4442% | 0.007353% | El transformador 2 la subestación Union le transfirio toda su carga al transformador 4 de la subestación Union. Configuración operativa de apertura y cierre de interruptores en las barras de 13,8kV de la subestación Unión
Atlántico | Atlántico | Las Flores 04 | T-M/M-FLS04 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 39.3 |  |  |  |  | 96660570 | 356158.5737 | 0.3685% | 0.0041%
Norte | Magdalena | Libertador | T-A/M-LBT02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 28.45 | 9.7 | 118.1925 | 0.47 | 154962909.8873 | 570718.2157 | 0.3683% | 0.00657%
Atlántico | Atlántico | Oasis 02 | T-A/M-OAS02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 |  |  |  |  | 191864108 | 721748.4888 | 0.3762% | 0.008308%
Atlántico | Atlántico | Centro 02 | T-A/M-CTR02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 | 11.5 | 3.8 | 53.9316 | 0.32 | 157347186 | 575548.7891 | 0.3658% | 0.006625%
Atlántico | Atlántico | Centro 01 | T-A/M-CTR01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 | 0.2 | 0.1 | 2.2616 | 0.21 | 218502372 | 822109.2426 | 0.3762% | 0.009463%
Atlántico | Atlántico | Las Flores 02 | T-A/M-FLS02 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 50 | 10.5 | 5 | 57.0075 | 0.45 | 240009537.9 | 875818.7551 | 0.3649% | 0.01008%
Atlántico | Atlántico | Las Flores 01 | T-A/M-FLS01 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 50 | 2.3 | 0.7 | 17.5718 | 0.36 | 240388389 | 877012.8439 | 0.3648% | 0.0101%
Norte | Magdalena | Manzanares | T-A/M-MAZ02 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 1 | 0.6 | 11.1355 | 0.25 | 141556743.1185 | 465202.6795 | 0.3286% | 0.005355%
Norte | Magdalena | Aeropuerto | T-M/M-AOR | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 9.3 | 18.4 | 6.6 | 98.4091 | 0.51 | 58072913.44 | 187533.6075 | 0.3229% | 0.002159%
Atlántico | Atlántico | Oasis 01 | T-A/M-OAS01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 | 4.2 | 2 | 31.6428 | 0.44 | 171167178 | 635979.0895 | 0.3716% | 0.007321%
Norte | Magdalena | Manzanares | T-A/M-MAZ01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 1.9 | 0.7 | 7.688 | 0.35 | 145954790.3828 | 488348.2687 | 0.3346% | 0.005621%
Norte | Magdalena | Libertador | T-A/M-LBT01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 30 | 11.8 | 4.9 | 53.6478 | 0.46 | 158100036.8031 | 502045.8746 | 0.3175% | 0.005779%
Atlántico | Atlántico | El Río 05 | T-A/M-ERI05 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 125 | 8.4 | 3 | 33.4944 | 0.25 | 387275161.4166 | 1323484.1557 | 0.3417% | 0.01523%
Norte | Magdalena | Cienaga | T-A/M-CIE | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 67.2 | 28.7 | 9.8 | 84.8511 | 0.18 | 200466972.2869 | 655503.3563 | 0.327% | 0.007546%
Atlántico | Atlántico | Silencio 04 | T-A/M-SIL04 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 70 |  |  |  |  | 292546489.2661 | 1044774.8729 | 0.3571% | 0.01203%
Atlántico | Atlántico | Sabanagrande 02 Provisional | T-M/M-SBG01-Prov | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 13.3 |  |  |  |  | 33341054.6 | 101889.2282 | 0.3056% | 0.001173% | Traslado del transformador de 12,5 MVA a la subestación Bosconia, remplaza un transformador movil provisional de 4 MVA.
Atlántico | Atlántico | Riomar 02 | T-M/M-RIM02 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 39.15 | 33.7 | 12.5 | 147.8487 | 0.33 | 192726453.0731 | 788583.1838 | 0.4092% | 0.009078% | aumento de la capacidad del transformador de 39,15MVA a 60 MVA. Mantenimiento
Atlántico | Atlántico | Cordialidad 01 | T-A/M-CDL01 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 50 | 2.5 | 0.7 | 12.6352 | 0.3 | 259642819.75 | 578474.9008 | 0.2228% | 0.006659%
Atlántico | Atlántico | Silencio 05 | T-A/M-SIL05 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 70 | 9.3 | 2 | 39.6103 | 0.32 | 293998961.0291 | 1287446.9374 | 0.4379% | 0.01482%
Atlántico | Atlántico | El Río 03 | T-M/M-ERI03 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 28 | 66.5 | 12 | 151.7496 | 0.14 | 83384047.3834 | 247585.9262 | 0.2969% | 0.00285%
Norte | Guajira | Fonseca 01 | T-M/M-FON01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 7.875 | 1 | 0.4 | 10.3468 | 0.28 | 70937228.807 | 120585.0252 | 0.17% | 0.001388%
Norte | Guajira | Uribia 01 | T-M/M-URI01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 6.5 | 19.5 | 8.5 | 45.7422 | 0.47 | 36959434.0495 | 236078.093 | 0.6387% | 0.002718%
Atlántico | Atlántico | Nueva Barranquilla 06 | T-A/M-NBQ06 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 45 |  |  |  |  | 146157304 | 121437.008 | 0.08309% | 0.001398%
Norte | Atlántico | Remolino | T-M/M-REM01 | 2 | 2 | 34.5 | 13.8 | 10 |  |  |  |  | 20909682.42 | 91134.2833 | 0.4358% | 0.001049%
Atlántico | Atlántico | Tebsa 04 | T-A/M-TBS04 | 3 | 3 | 110 | 34.5 | 25 |  |  |  |  | 30741039.0746 | 240768.6477 | 0.7832% | 0.002772%
Atlántico | Atlántico | Veinte de Julio 03 | VTETA138 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 15 |  |  |  |  | 133746957.76 | 88830.4658 | 0.06642% | 0.001023% | Entró en operación el tercer transformador 110/13,8 kV en la SE Veinte de Julio 15 MVA el 23/10/2019
Atlántico | Atlántico | Caracolí | CRCT3138 | 2 | 2 | 110 | 1.8 | 30 |  |  |  |  | 3247780.3175 | 63644.6911 | 1.96% | 0.0007326% | Entró en operación el transformador Provisional de Caracolí 110/13,8kV de 30 MVA el 30/11/2019
Norte | Magdalena | Santa Marta | T-SMT20M1 | 2 | 2 | 110 | 13.8 | 40 |  |  |  |  | 48781280 | 42804.1862 | 0.08775% | 0.0004927% | Entró en operación el transformador de la subestación Santa Marta 110/13,8kV el 07/09/2019

## Tridevanados
Pérdidas Transformadores Tridevanados Año 2019
[9 empty] | Total GWh (2019) | 7.702
1629.7603
Zona | Transformador | Tensión HV [kV] | Tensión MV [kV] | Tensión LV [kV] | Nivel Para Perdidas | Pot Nom HV[MVA] | Pot Nom MV[MVA] | Pot Nom LV [MVA] | Energía Demandada [kWh] 2019 | Pérdidas Energía Nivel HV [kWh] 2019 | Pérdidas Energía Nivel MV [kWh] 2019 | Pérdidas Energía Nivel LV [kWh] 2019 | [%] Pérdida Propia 2019 | [%] Pérdida Empresa 2019 | Comentarios 2019
Atlántico | Juan Mina 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 50 | 30 | 20 | 60949033.7 | 307975.5557 | 184785.3334 | 123190.2223 | 0.5053% | 0.003545%
Norte | Río Cordoba | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 33 | 21 | 15 | 108931123.3746 | 954421.8125 | 556746.0573 | 397675.7552 | 0.8762% | 0.01099%
Atlántico | Malambo 03 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 60 | 20 | 40 | 184002602.85 | 390177.4523 | 130059.1508 | 260118.3015 | 0.212% | 0.004491% | Operación todo el año de los TR de 60MVA en la SE MLB
Norte | Riohacha 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 30 | 10 | 25 | 136832730 | 1022814.4089 | 292232.6883 | 730581.7207 | 0.7475% | 0.01177%
Norte | Salamina 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 30 | 20 | 10 | 118672558.897 | 664356.6333 | 442904.4222 | 221452.2111 | 0.5598% | 0.007648%
Norte | Gaira 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 60 | 30 | 30 | 249593088.92 | 1366319.2938 | 683159.6469 | 683159.6469 | 0.5474% | 0.01573%
Atlántico | Baranoa 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 60 | 35 | 30 | 151737612.2715 | 572944.9005 | 308508.7926 | 264436.1079 | 0.3776% | 0.006595%
Norte | San Juan 02 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 50 | 35 | 15 | 190409730.52 | 576395.0712 | 403476.5499 | 172918.5214 | 0.3027% | 0.006635%
Norte | Fundación 02 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 42 | 37 | 20 | 207344684.5601 | 693691.5403 | 450290.9999 | 243400.5405 | 0.3346% | 0.007985% | Crecimiento de la demanda
Atlántico | Malambo 01 | 110 | 34.5 | 13.8 | 2.3 | 60 | 20 | 40 | 221287163 | 1152878.4956 | 384292.8319 | 768585.6637 | 0.521% | 0.01327% | Operación todo el año de los TR de 60MVA en la SE MLB

## Trafos STN
Pérdidas Transformadores STN Año 2019
[14 empty] | Total GWh (2019) | 22.9985
6553.8729
SUBESTACION | Zona | Tipo | MAT | ALTA | BAJA | NIVEL | CAP HV (MVA) | CAP MV (MVA) | CAP LV (MVA) | PCu KW | PCu KW | Po KW | P i (MW) | Energía Demandada 2019 [kWh] | Pérdidas Energía [kWh] 2019 | [%] Pérdida Propia 2019 | [%] Pérdida Empresa 2019 | Comentarios 2019
SANTA MARTA | Norte | Tridevanado | T-SMT02 | 220 | 110 | 4 | 100 | 70 | 30 |  |  |  |  | 227464560 | 1481357.85 | 0.6512% | 0.01705% | Salida del transformador T02 de la subestación Santa Marta desde el 16/08/2019 hasta el 07/09/2019
SANTA MARTA | Norte | Tridevanado | T-SMT01 | 220 | 110 | 4 | 100 | 70 | 30 |  |  |  |  | 212841360 | 2661865.2716 | 1.251% | 0.03064% | Salida del transformador T02 de la subestación Santa Marta desde el 16/08/2019 hasta el 07/09/2019
SABANALARGA | Atlántico | Bidevanado | T-SAC02 | 220 | 34.5 | 4 | 60 | 45 |  |  | 361.3464 | 76.2884 | 85 | 157666329.8211 | 553915.7111 | 0.3513% | 0.006376%
CUESTECITAS | Norte | Bidevanado | T-CUC02 | 220 | 110 | 4 | 60 |  | 60 |  | 124.2491 | 27.3801 | 44 | 184400000 | 662874.1909 | 0.3595% | 0.00763%
SANTA MARTA | Norte | Tridevanado | T-SMT09 | 220 | 110 | 4 | 100 | 70 | 30 |  | 269.2752 | 67.0331 | 37 | 202175200 | 1445770.2463 | 0.7151% | 0.01664% | Salida del transformador T02 de la subestación Santa Marta desde el 16/08/2019 hasta el 07/09/2019
CUESTECITAS | Norte | Bidevanado | T-CUC01 | 220 | 110 | 4 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 284480000 | 994096.9519 | 0.3494% | 0.01144%
FUNDACIÓN | Norte | Bidevanado | AT-FUN06 | 220 | 110 | 4 | 100 |  | 100 |  | 361.3464 | 76.2884 | 65 | 201840000 | 687607.1261 | 0.3407% | 0.007915%
TERMOFLORES | Atlántico | Bidevanado | AT-TEF06 | 220 | 110 | 4 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 443845944 | 1058031.7127 | 0.2384% | 0.01218% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad. Entreda de SE Caracoli 110kV y lineas 110kV asociadas
TEBSA | Atlántico | Bidevanado | AT-TBS02 | 220 | 110 | 4 | 100 |  | 100 | 4.87 | 17.18 | 63.7 |  | 352051000 | 816102.7549 | 0.2318% | 0.009394%
TEBSA | Atlántico | Bidevanado | AT-TBS01 | 220 | 110 | 4 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 373047000 | 800055.0848 | 0.2145% | 0.00921%
NUEVA BARRANQUILLA | Atlántico | Bidevanado | T-NBQ01 | 220 | 110 | 4 | 100 |  |  |  | 361.3464 | 76.2884 | 50 | 146051000 | 510146.443 | 0.3493% | 0.005872% | Ingresó el transformador 220/110/13,8kV en la subestación Nueva Barranquilla de 100 MVA el 26/02/2019
TEBSA | Atlántico | Bidevanado | AT-TBS03 | 220 | 110 | 4 | 180 |  | 180 |  | 196.9915 | 46.1631 | 50 | 350011000 | 586532.8591 | 0.1676% | 0.006752% | El transformador 3 de la subestación TEBSA 220/110/34,5kV de 180 MVA fue remplazado el dia 03/06/2019. Entrada en operación SE Caracoli 110kV y Lineas 110kV asociadas
TERMOGUAJIRA | Norte | Bidevanado | AT-TGJ03 | 220 | 34.5 | 4 | 40 | 17 | 23 | 23 |  |  |  | 16470000 | 223732.7649 | 1.358% | 0.002575%
TERMOGUAJIRA | Norte | Bidevanado | AT-TGJ04 | 220 | 34.5 | 4 | 40 | 17 | 23 | 23 |  |  |  | 16470000 | 236838.5889 | 1.438% | 0.002726%
TERMOFLORES | Atlántico | Tridevanado | AT-TEF10 | 220 | 110 | 4 | 150 | 45 | 150 |  | 269.2752 | 67.0331 | 80 | 447155760 | 1067618.3166 | 0.2388% | 0.01229% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad.
FUNDACIÓN | Norte | Bidevanado | AT-FUN01 | 220 | 110 | 4 | 55 |  | 55 |  | 269.2752 | 67.0331 | 130 | 103650000 | 245758.2468 | 0.2371% | 0.002829%
SABANALARGA | Atlántico | Tridevanado | AT-SAC01 | 220 | 110 | 4 | 90 | 90 | 30 | 276.5036 |  | 38.1442 | 48 | 239846020.9722 | 409863.26 | 0.1709% | 0.004718%
SABANALARGA | Atlántico | Tridevanado | AT-SAC09 | 220 | 110 | 4 | 90 | 90 | 30 |  |  |  |  | 253663294 | 520640.5505 | 0.2052% | 0.005993% | Red anillada, flujos dependen de condiciones operativas de generación y disponibilidad. Entreda de SE Caracoli 110kV y lineas 110kV asociadas
CUESTECITAS | Norte | Bidevanado | T-CUC06 | 220 | 110 | 4 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 297680000 | 1017048.9113 | 0.3417% | 0.01171%
CUESTECITAS | Norte | Bidevanado | T-CUC07 | 220 | 110 | 4 | 40 |  | 40 | 40 |  |  |  | 129260000 | 701452.3035 | 0.5427% | 0.008075%
RIO CÓRDOBA | Norte | Tridevanado | AT1-A/A-RCO | 220 | 110 | 4 | 100 | 100 | 33 |  |  |  |  | 294980000 | 664846.8298 | 0.2254% | 0.007653%
RIO CÓRDOBA | Norte | Tridevanado | AT2-A/A-RCO | 220 | 110 | 4 | 100 | 100 | 33 |  |  |  |  | 294100000 | 664846.8298 | 0.2261% | 0.007653%
CARACOLÍ | Norte | Bidevanado | AT1R-A/A-CRC | 220 | 110 | 4 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 395050880 | 2159651.0856 | 0.5467% | 0.02486% | No se puede comparar con las perdidas obtenidas en el año 2018 del AT1R-A/A-CRC, puesto que solo estuvo en operación 2 meses. Como en el año 2019 estuvo en operación todo el año, las perdidas aumentaron considerablemente.
CARACOLÍ | Norte | Bidevanado | AT2R-A/A-CRC | 220 | 110 | 4 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 418793120 | 2159651.0856 | 0.5157% | 0.02486% | No se puede comparar con las perdidas obtenidas en el año 2018 del AT2R-A/A-CRC, puesto que solo estuvo en operación 2 meses. Como en el año 2019 estuvo en operación todo el año, las perdidas aumentaron considerablemente.
NUEVA BARRANQUILLA | NORTE | Tridevanado | NBQT2110 | 220 | 110 | 4 | 100 | 100 | 30 |  |  |  |  | 160869407.9531 | 203933.8942 | 0.1268% | 0.002348% | Ingresó el transformador 3 de la subestación Nueva Barranquilla 220/110/13,8kV el 26/02/2019
TEBSA | NORTE | Tridevanado | T03-TBS | 220 | 110 | 4 | 100 | 100 | 20 |  |  |  |  | 350011000 | 464238.3761 | 0.1326% | 0.005344% | El transformador 3 de la subestación TEBSA 220/110/34,5kV de 180 MVA fue remplazado el dia 03/06/2019 por un transformador 220/110/34,5kV de 100 MVA
Note on O32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se encuentra medida en Vhor ni en el archivo de jose Luis.

## Proyectos SDL (hidden)
Impacto en las perdidas Proyectos del STR
Zonas | Delegación | Codigo Subestación | Subestación | Salida MT (Matricula) | Codigo BDI | Nombre del Circuito | Proyecto | Inversión (MCOL $) | Descripción | Delta Pérdidas (GWh-Año) | % En función entradas 2012
BOLIVAR | BOLIVAR NORTE | 20016689 | BAYUNCA | BYC302 | 10668901 | BAYUNCA 1 | Subestación San Estanislao 34,5 KV | 4.913 | Construcción de SE 34.5/13.8kV - 12.5MVA para dismunír las pérdidas del circuito Bayunca 1.Mejora de la tensión a los habitantes del municipio de San Estanislao, disminución de las pérdidas técnicas y mejoramiento de los índicadores de calidad del servicio. | 7.3034 | 0.05955%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20058366 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | SBE303 | 10836602 | MONITOS | Subestación Moñitos 34,5 KV | 3.469 | Construcción SE 34.5/13.8kV para disminuir las pérdidas técnicas, disminución de los índices de calidad y mejora de la tensión al municipio de Moñitos.Con este proyecto se logra disminuir las pérdidas técnicas, disminución de los índices de calidad y mejora de la tensión al municipio de Moñitos. | 0.74546 | 0.006079%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20056780 | CHINU PLANTA | CPA304 | 10678002 | CHINU PLANTA 2 | Subestación San Andrés de Sotavento 34,5 KV | 2.654 | Construcción SE 34.5/13.8 kV y Línea a 34,5 kV entre SE Chinú Planta y SE San Andrés de Sotavento para mejorar la tensión de la población de San Andrés de Sotavento. Se descarga por 13,8 kV la SE Chinú Planta. | 1.16 | 0.009459%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028376 | SALAMINA | SAL304 | 10837601 | SALAMINA I | Subestación Cerro De San Antonio 34,5 KV | 3.614 | Construcción SE 34.5 /13. kV ,6.5 MVA, la cual se alimentará a través de una linea a 34,5 KV desde la SE Salamina. Se mejorar la calidad del servicio del Circuito Salamina I. | 1.27 | 0.01036%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028279 | REAL DEL OBISPO | REO304 | 10827901 | CHIVOLO | Proyecto Nuevo Circuito Real del Obispo 3 | 648 | Construcción nuevo circuito , que saldrá desde la SE Real del Obispo para descargar al circuito Chivolo. | 0.72 | 0.005871%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20058482 | TIERRALTA | TIE304 | 10848203 | VALENCIA | Subestación Valencia 34,5 KV | 4.031 | Construcción SE Valencia 34.5/13.8kV y Línea 34.5kV.Mejora de la tensión a 4173 clientes conectados al circuito Valencia. Disminución de las pérdidas técnicas del circuito Valencia y mejora de los índices de calidad del circuito Valencia. | 1.2076 | 0.009847%
BOLIVAR | BOLIVAR NORTE | 20017166 | GAMBOTE | GBT307 | 10716604 | GAMBOTE 5 | Nueva Sub Arjona 110 KV | 14.455 | Nueva subestación 110/66/13.8 kV de 60 MVA en el municipio de Arjona mediante la apertura de la línea Ternera – Toluviejo en el Km 17 y la construcción de 7 Km de línea doble circuito hasta el lugar donde se encontrará la subestación, la cual descargará a nivel de 13.8 kV los circuitos Gambote 1 y Gambote 5, permitiendo mejorar indicadores de continuidad, perfil de tensiones y disminución de pérdidas. | 0.9 | 0.007339%
ORIENTE | GUAJIRA | 20027778 | MANAURE | MNA304 | 10777802 | URIBIA | Subestación Uribia 34,5 KV | 4.686 | Construcción SE 34.5/13.8 kV de 6.5 MVA en la población de Uribia alimentada por una nueva línea áerea a 34.5 kV de 18km desde la SE Manaure ( Guajira). Desde esta nueva SE saldrían dos nuevos circuitos a 13.8kV. | 1.28 | 0.01044%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20058068 | PRADERA | PRA306 | 10908790 | PRADERA 4 | Subestación Carrizal 34,5 KV | 2.22 | Construcción SE 34.5/13.8 kV de 3 MVA en el casco urbano del corregimiento de Carrizal, una línea a 34.5 kV de 15 km de longitud en circuito sencillo rural en conductor 4/0 ACSR energizada desde la SE Pradera. | 0.26 | 0.00212%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028376 | SALAMINA | SAL302 | 10837603 | SALAMINA III | Subestación Remolino 34,5 KV | 4.096 | Construcción de la SE Remolino de 5 MVA - 34,5 / 13,8 kV. Implementar adecuaciones en el barraje de la SE Salamina para la energización de la nueva línea a 34,5 kV. | 0.618 | 0.005039%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20057784 | MONTERIA | MON308 | 10778405 | MONTERIA 5 | Subestación Santa Lucía 34,5 KV | 1.96 | Construcción SE Santa Lucía 34,5 / 13, 8 kV de 3 MVA y su conexión a la línea 551 ( Montería - Los Córdobas).Se mejora la calidad de la tensión acerca de 2404 clientes de la población de Santa Lucía, se disminuye la cargabilidad, mejora en los indicadores de calidad del servicio y las pérdidas del circuito Montería | 2.6616 | 0.0217%
BOLIVAR | BOLIVAR NORTE | 20017465 | SAN JACINTO | SJA302 | 10746501 | SAN JACINTO 1 | Subestación San Juan de Nepomuceno 34,5 KV | 3.075 | Construcción nueva SE tipo convencional reducida con 2 salidas de MT, alimentada desde la SE San Jacinto por una línea 34.5 kV en conductor 266,8 ACSR de 13 km de longitud.Mejora de la tensión, pérdidas técnicas e índices de calidad del suministro de energía del circuito San Jacinto 1. | 0.8 | 0.006523%
ORIENTE | MAGDALENA | 20028377 | SANTA MARTA | SMT303 | 10837701 | BONDA | Subestación Bonda 34,5 KV | 3.34 | Construcción línea a 34,5 kV energizada desde la SE Santa Marta y una nueva SE Bonda 34,5/13,8 kV con un transformador de potencia uno de 6,5 MVA y con 2 circuitos a 13,8 kV.Mejora de la tensión a la población rural de los corregimientos de Mazinga, Bonda, Guachaca. Disminución de las pérdidas técnicas del circuito Bonda y mejora en los indicadores de calidad del servicio. | 2.7034 | 0.02204%
ORIENTE | GUAJIRA | 20028474 | TERMOGUAJIRA | TGJ304 | 10847401 | MINGUEO | Nuevo Circuito Mingueo 2 | 597 | Se propone dividir la carga del circuitos Mingueo construyendo un nuevo circuito a 13.8 KV desde la Subestación Termoguajira, el cual alimentará las poblaciones de Mingueo, Dibulla, Punta de los Remedios, Río Claro y Campana Nuevo.Con este proyecto se logra distribuir geograficamente la carga del circuito Mingueo, mejorar la calidad del servicio en la poblaciones de Mingueo, Dibulla, Punta de los Remedios, Río Claro y Campana Nuevo, obteniendo una mejora en la confiabilidad, los indicadores de calidad del suministro y la reducción de pérdidas. | 0.3 | 0.002446%
OCCIDENTE | SUCRE | 20036967 | EL CORTIJO | ECJ302 | 10696701 | SAMPUES | Subestación Sampues 34,5 KV | 2.999 | Nueva Subestación tipo reducida de 34.5/13.8 kV de 5.0 MVA, con dos (2) salidas para circuitos de 13,8 kV, ubicada en el municipio de Sampués, alimentada de Chinú Planta mediante una línea a 34.5 kV de 12.9 km de longitud .Con este se logra mejorar los indicadores de calidad del servicio y reducción de la pérdidas técnicas. | 0.34184 | 0.002787%
BOLIVAR | BOLIVAR SUR | 20048071 | PANCEGUITAS | PGU302 | 10807101 | PINILLOS | Subestación Pinillos 34,5 KV | 3.143 | Nueva Subestación Pinillos y su línea a 34.5kV para conectarse a la subestación Panceguita. La subestación tendrá un transformador de potencia de 4MVA - 34,5 / 13,8 kV con tres salidas de media tensión a 13.8 kV.Con este proyecto se mejora de los perfiles de tensión , la calidad del servicio y la reducción y la reducción de pérdidas técnicas. | 0.26318 | 0.002146%
ATLANTICO | ATLANTICO SUR | 20026580 | ARROYO DE PIEDRA | APA303 | 10658002 | ROTINET | Subestación Rotinet 34,5 KV | 2.09 | Nueva subestación Rotinet de 5 MVA, 34,5/13,8 kV con dos salidas de circuitos a 13,8 kV.Mejora de la tensión al municipio de Repelón, disminución de las pérdidas técnicas y mejoramiento de los índices de calidad del suministro de energía. | 0.68714 | 0.005603%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20057679 | LORICA | LOR305 | 10767904 | LORICA 4 | Subestación Momil 34,5 KV | 3.687 | Nueva línea aérea a 34,5 kV de 17 km aproximadamente en circuito sencillo y la nueva Subestación Momil 5 MVA, 34,5 / 13,8 kV y tres circuitos a 13,8 kV.Mejora de la tensión a la población de Momil, posibilidad de ejecutar estructuras de Arquitectura de Red, segmentación del circuito actual en 3 circuitos con el fin de disminur las pérdidas técnicas y mejorar los índicadores de calidad del Servicio. | 0.83406 | 0.006801%
BOLIVAR | BOLIVAR SUR | 20047780 | MOMPOX | MOX304 | 10778002 | SAN SEBASTIAN | Subestación San Sebastian | 2.89 | Nueva subestación "San Sebastián" de 6.5 MVA, la cual se alimentará a través de una linea a 34,5 KV desde la subestación Mompox. Con lo cual se logra mejorar la confiabilidad, los indicadores de calidad del servicio y la reducción de pérdidas del circuito San sebastián (MOX). | 0.595 | 0.004852%
BOLIVAR | BOLIVAR NORTE | 20018465 | TERNERA | TER306 | 10846506 | TERNERA 6 | Proyecto Circuito Ternera 2 | 1.032 | Reconduccón de la troncal del circuito Ternera 2 y aplicación de los criterios de Arquitectura de Red con el fin de poder descargar al circuito Ternera 6, lo cual contribuye a disminuir las pérdidas Técnicas, a disponer de capacidad para atender la demanda vegetativa y nuevas provisiones de servicio, con lo anterior se contribuye a mejorar los indicadores de calidad del servicio asi como la reducción de la pérdidas técnicas. | 0.8 | 0.006523%
BOLIVAR | BOLIVAR NORTE | 20017166 | GAMBOTE | GBT306 | 10716605 | GAMBOTE 4 | Subestación Mahates 34,5 KV | 4.134 | Nueva Subestación Mahates y la nueva Línea a 34,5 kV entre la Subestación Gambote y la nueva Subestación Mahates.Mejora de la calidad de la tensión, disminución de pérdidas técnicas, posibilidad de Implementar Arquitectura de Red, mejoramiento de los índices de calidad del suministro de energía. | 0.722 | 0.005887%
OCCIDENTE | CORDOBA SUR | 20058084 | PUERTO LIBERTADOR | PUL303 | 10808403 | JUAN JOSE | Subestación El Brillante 34,5 KV | 3.137 | Nueva subestación 34.5/13.8kV "El Brillante" de 4 MVA, la cual se alimentará a través de una linea a 34,5 KV de 21 km desde la subestación Puerto Libertador, logrando mejorar la confiabilidad, la regulación de tensión y la reducción de pérdidas de los circuitos Juan José y San Francisco del Rayo. | 0.406 | 0.003311%
OCCIDENTE | CORDOBA NORTE | 20056769 | CERETE | CER303 | 10676902 | CERETE 2 | Subestación San Carlos 34,5 KV | 2.698 | Nueva línea a 34,5 kV de 17 km en conductor 4/0 ACSR - tipo rural y la nueva Subestación San Carlos que se alimentará de la nueva línea energizada desde la SE Cereté.Disminución de las pérdidas técnicas en el circuito Cereté 2, mejora de la tensión de los clientes y mejora de los índicadores de Calidad del Servicio. | 0.27818 | 0.002268%
ORIENTE | CESAR | 20027680 | LA PAZ | LPZ303 | 10768003 | MANAURE (CESAR) | Subestación Manaure 34,5 KV | 2.694 | Nueva Subestación Manaure (Cesar) 34.5/13.8Kv y su línea a 34.5 kV de 18km con la cual se conectará a la subestación La Paz (Cesar). La subestación tendrá un transformador de potencia de 3 MVA - 34,5 / 13,8 kV con 2 salidas de media tensión a 13.8 kV.Con esta subestación se mejora los perfiles de tensión de los clientes conectados al nuevo proyecto, se mejora la confiabilidad y la reducción de pérdidas técnicas | 0.219 | 0.001786%
BOLIVAR | BOLIVAR SUR | 20047769 | MAGANGUE | MGE304 | 10776902 | OLAYA (MAGANGUE) | Subestación Yati | 3.045 | Nueva subestación en la población de Yatí 34,5/13,8 kV de 6.5 MVA, la cual se alimentará a través de una linea a 34,5 KV de 13 Km de longitud desde la subestación Magangué. Mejoramiento de los indicadores de calidad del servicio, en la regulación de voltaje del circuito Olaya (Magangué) y la reducción de pérdidas técnicas. | 0.6 | 0.004893%
ORIENTE | CESAR | 20027785 | MANDINGUILLA | MAN302 | 10778501 | CHIMICHAGUA | Subestación Chimichagua 34,5 KV | 2.001 | Nueva Subestación Chimichagua 34,5/13,8 kV y una la línea a 34,5 kV entre la SE Mandinguilla y la Subestación Chimichagua con lo cual se mejora la tensión en la población de Chimichagua, disponer para atender el crecimiento de la demanda y la reducción de pérdidas técnicas. | 0.11 | 0.000897%

## Proyectos STR (hidden)
Impacto en las perdidas Proyectos del STR
Proyecto | Inversión (MCOL $) | Delta de pérdidas Gwh/año | % En función entradas 2012 | Año Entrada Previsto | Observaciones
SE Montería 220 kV |  | 23.57 | 0.1922% | 2016
Ln Termoflores - Centro |  | 0.19 | 0.001549% | 2016
SE Caracolí 220 kV |  | 8.4 | 0.0685% | 2016
SE Manzanillo |  | 1.32 | 0.01076% | 2016
SE La Loma 110 kV |  | 4.2 | 0.03425% | 2016 | La disminución en pérdidas es en el sistema a 34.5 kV conectado a las SE´s La Jagua y El Paso
SE Pailitas 500 kV |  | 11.96 | 0.09753% | 2016 | Se Cambio por proyecto La Loma 500kV
SE Bosque 220 kV |  | 15 | 0.1223% | 2013 | Ejecutado
La Mojana |  | 2.9274 | 0.02387% | 2014 | Ejecutado
SE Norte 110 kV |  | 0.96209 | 0.007845% | 2015-2016
Segundo circuito Chinú - Boston |  | 1.78 | 0.01451% | 2015 | La disminición en pérdidas es teniendo en cuenta el corredor entre Chinú - Boston - Sierra Flor y Toluviejo cerrado
SE Cereté 110 kV |  | 4.3 | 0.03506% | 2017 | La disminución en pérdidas es en el sistema a 34.5 kV conectado a la SE Cereté
SE Río Córdoba 220 kV |  | 3.64 | 0.02968% | 2015-2016
Entrada 2012
12263.4243
Note on C7: Marjorie Katherine Jimenez Guerra: Se toma como referencia el año 2015

## Delta pérdidas (hidden)
Disminución pérdidas Sistema 34.5 kV
SE Cereté
Pérdidas en KW
LN 34.5 kV | Sin Cereté | Con Cereté | fp | Sin Cereté (GWh/año) | Con Cereté (GWh/año) | Delta KW | Delta GWh/año
MON-CER | 398.0472 | 57.75 | 0.25 | 0.87172 | 0.12647 | 340.2972 | 0.74525
CER-CIR | 435.29 | 423.8 | 0.45 | 1.7159 | 1.6706 | 11.49 | 0.045294
CER-SPY | 68.18 | 66.65 | 0.15 | 0.089589 | 0.087578 | 1.53 | 0.0020104
CER-CPA | 1127.8 | 0.2177 | 0.36 | 3.5566 | 0.00068654 | 1127.5823 | 3.5559
Total | 2029.3172 | 548.4177 |  | 6.2339 | 1.8854 | 1480.8995 | 4.3485
Delta pérdidas de la Moja
fp= 0.495
Disminución pérdidas Sistema 34.5 kV
SE La Loma 110 kV
Pérdidas en KW
LN 34.5 kV | Sin La Loma | Con La Loma | fp | Sin La Loma (GWh/año) | Con La Loma (GWh/año) | Delta KW | Delta GWh/año
EPA - CZN | 269.5567 | 0.021841 | 0.48 | 1.1334 | 9.1837e-05 | 269.5349 | 1.1333
CZN - PUC | 151.7556 | 0.00012882 | 0.48 | 0.6381 | 5.4166e-07 | 151.7555 | 0.6381
PUC - LLO | 174.9438 | 0.00027038 | 0.48 | 0.7356 | 1.1369e-06 | 174.9435 | 0.7356
LLO - LAR | 0.22534 | 319.858 | 0.48 | 0.00094752 | 1.3449 | -319.6327 | -1.344
Codazzi - T | 599.2335 | 0.047949 | 0.57 | 2.9921 | 0.00023942 | 599.1856 | 2.9919
T - Chiriguaná | 202.056 | 197.93 | 0.57 | 1.0089 | 0.9883 | 4.126 | 0.020602
Chiriguaná - San Roque | 58.1114 | 57.2859 | 0.57 | 0.29016 | 0.28604 | 0.82547 | 0.0041217
San Roque - Curumaní | 52.6344 | 51.9863 | 0.57 | 0.26281 | 0.25958 | 0.64807 | 0.0032359
Total | 1508.5167 | 627.1304 |  | 7.0621 | 2.8792 | 276.6012 | 4.1829
Manzanillo con nueva propuesta | Sin MZN | Con MZN | fp | Sin MZN (GWh/año) | Con MZN (GWh/año) | Delta KW | Delta GWh/año
LN TER - VIE | 707 | 155.6 | 0.55 | 3.4063 | 0.74968 | 551.4 | 2.6566
LN VIE - BYC | 496.1 |  | 0.55 | 2.3902 | 0 | 496.1 | 2.3902
LN VIE - BOL |  | 603.95 | 0.55 | 0 | 2.9098 | -603.95 | -2.9098
LN BOL - BYC |  | 123.07 | 0.55 | 0 | 0.59295 | -123.07 | -0.59295
LN BYC - MZN |  | 4.15 | 0.55 | 0 | 0.019995 | -4.15 | -0.019995
LN MZN - BOL |  | 41.84 | 0.55 | 0 | 0.20159 | -41.84 | -0.20159
Total | 1203.1 | 928.61 |  | 5.7965 | 4.474 | 274.49 | 1.3225
Caracolí
Caso Base | EH | Horas | ET | Horas |  | Total MWh/año
Dmax | 4.74 | 1533 | 14.26 | 657 | MW | 79049.875 | Caso Base
Dmed | 4.96 | 3321.5 | 17.27 | 1423.5 | MW | 8427.12 | Delta Alt Caracolí
Dmin | 7.28 | 1277.5 | 22.02 | 547.5 | MW | 0.10661
Note on D5: Marjorie Katherine Jimenez Guerra: Tomado con los datos de SCADA del 2012
Note on D31: Marjorie Katherine Jimenez Guerra: Tomado con los datos de SCADA del 2012
Note on D43: Marjorie Katherine Jimenez Guerra: Tomado con los datos de SCADA del 2012

## Demanda por nivel de tensión 19
N |  | IE |  |  |  | Total
IV | 500 | 0
IV | 220 | 4539291740
IV | 110 | 4057387073
IV | 66 | 0 |  |  |  | 8596678813
III | 34.5 | 106556862 | 0 | 3108150259 | 502087795 | 3716794916
II |  | 3451522110 | 4535530634 | 0 | 257902310 | 8244955054
8596.6788
3716.7949
8244.9551